## 封面
南京现代表面处理科技产业中心项目A地块
水泵组安装工程
招标清单
2025.8.23版
投标总价： |  | 元
大写：
发包单位:
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目A地块水泵组安装工程
二、本次招标工程范围：
1、本次招标包含暂存仓库1生产水泵房、生活水泵房泵组安装。
1.1、水电工程包含：电气系统、给水系统等。
2、本次招标清单编制依据:暂存仓库1依据“6.7.9.10号厂房、门卫室、暂存仓库1变更审图通过版施工图（CAD）-2024.12.6”。
3、具体内容以招标文件、招标图纸及工程量清单为准。
三、 计价方式及承包方式：
1、本工程采取综合单价清单计价，包括但不限于：人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润、税金、规费、措施费、成品保护费、设备采保费、材料试验费、竣工资料编制、预埋套管内管道安装后的封堵、政府主管部门验收费等为完成本项目验收合格所需的一切费用；
2、承包方式：乙方对本工程包工包料、包第三方检测合格且承担所有费用、包所有机械设备(含进退场)、包安全文明施工、包各类材料产品检验检测费用、包本工程检测合格、包工期、包一切措施、包质量、包各种风险、包保险、包深化图设计及费用、包配合本项目竣工资料编制、包本工程所有资料(包各种形式的资料编写、收集、归档，并满足竣工验收要求及甲方与建设单位结算要求)、包成品保护、包场地清理、包各种情形所要求的赶工措施及产生的费用、包因乙方原因引起的所有返工的人工、材料及机械费、包安全、包各种中间验收、包本工程政府主管部门各种验收并取得政府主管部门验收通过或者验收合格等相关证书文件、包本合同履行期间前述各种验收所需各种费用、包保修、包乙方人员生活电、包管理、包利润、包税金、包物价上涨、包其他工种配合可能产生的降效及产生的费用、包本工程施工过程涉及的一切风险因素、全部内容及费用。
3、投标人对本次招标的全部技术要求、招标文件、合同条件、地质勘查报告等情况应均已详细研究。投标报价中已按招标文件和合同条款中的质量标准、工期等要求充分考虑按甲方，管理、利润、税金及附加的其它费用等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。
4、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按下述第4.1~4.5条计价规则执行；（如施工内容无法按4.1~4.3条规则套取定额计价的，由乙方申报合理的市场价，经甲方确认综合单价后计入结算，不参与任何取费及上下浮。）： 4.1、本工程执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》、《江苏省安装工程计价定额(2014)》清单计价程序取费，绿化部分执行《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额(2017)》清单计价程序取费。采用清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；同时执行《江苏省建设工程计价依据》： 《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》、《江苏省安装工程计价定额(2014)》、《江苏省市政工程计价定额(2014)》、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额(2017)》、《江苏省工程量清单计价指引（2013)》等以及国家行政主管部门颁布的相关规定文件。 4.2、材料价、人工价：执行施工项目施工所在地建设工程主管部门颁布的施工同期信息价。信息价上没有颁布的材料，由乙方按施工同期的市场价格合理报价给甲方作认质认价办理。报价文件须提供相关证明文件（含材料的厂家、品牌、型号、规格等），经甲方确认综合单价后作为独立费计入总价（计取税金），甲乙双方认质认价的材料不参与任何取费及上下浮。 4.3、计价中除仅计取人工费、材料费、机具费作为直接工程费外，其余按系数计取的各类取费均不计取，另外其他所有措施费均不单独计取费用。 4.4、税率：按国家建设行政主管部门及国家税务部门的最新规定执行。 4.5、按上述计费方式得出的价款后（甲方直接确认的综合单价不参与上下浮的除外）：按合同约定下浮率下浮后计取税金。
四：施工内容：根据项目部出具的《泵房施工界面划分.pdf》内容进行施工；
1.电气工程： 1.1、水泵控制箱(自带总开关)SBAP-1进线电源由水电单位施工，箱体及出线回路在本次施工范围； 1.2、水泵控制箱(自带总开关)2SBAP-1进线电源由水电单位施工，箱体及出线回路在本次施工范围； 1.3、生产水泵房配电箱SBAP出线回路WX3~6除预埋管、预埋线盒外，其余在本次施工范围； 1.4、生活水泵房配电箱2SBAP出线回路WX2~5除预埋管、线盒外，其余在本次施工范围； 1.5、自来水水池电动阀控制箱 SACS、二层生活水泵房电动阀控制箱 SACS箱体及出线回路在本次施工范围；
2.给排水工程： 2.1、生产水泵房及生活水泵房内阀门及附件公称压力应与相应部位管道压力等级一致； 2.2、生产水泵房及生活水泵房内水泵出水管上安装防水锤消声止回阀及安装阻尼装置的消声止回阀，满足设计、验收规范及使用功能要求；
五：其他说明：
1、投标单位在报价中应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用；要求各施工单位自备发电机，错峰用电的发电费用已包含在综合单价中；投标单位应考虑到甲方各个项目不同位置所带来的运输距离所产生的费用，并相应报在综合单价的综合措施费中；因施工工艺要求发生的其他一切费用视为分摊在综合单价中，结量不再另行计算。

## 汇总表
投标报价汇总表
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目A地块水泵组安装工程
序号 | 单位工程项目 | 单位 | 合计 | 备注
一 | 暂存仓库1生产水泵房、生活水泵房 | 元
二 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写） | 元
三 | 不含税总价（一+二） | 元
四 | 税金（含税 %） | 元
五 | 含税总价（三+四） | 元
总价RMB大写：
报价单位：（签章）
法人代表：（签名）
编制日期：

## 招标清单-水电工程2025.08
水电工程量清单2025.8.23版
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目A地块水泵组安装工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量A | 主材费B （元） | 人工费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
一 | 暂存仓库1生产水泵房、生活水泵房
（一） | 包工包料
1) | 电气工程
1 | 控制箱 | 1.名称:SBAP-1水泵控制箱(自带总开关) 2.元器件配置:详见图纸 3.安装方式:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 | 台 | 1
2 | 控制箱 | 1.名称:2SBAP-1水泵控制箱(自带总开关) 2.元器件配置:详见图纸 3.安装方式:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 | 台 | 1
3 | 控制箱 | 1.名称:自来水水池电动阀控制箱 SACS 2.元器件配置:详见图纸 3.安装方式:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 | 台 | 1
4 | 控制箱 | 1.名称:生活水泵房电动阀控制箱 SACS 2.元器件配置:详见图纸 3.安装方式:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 | 台 | 1
5 | 控制箱 | 1.名称:水箱臭氧自洁器控制箱（自带臭氧消除器） 2.元器件配置:包含臭氧释放器及配套管路等配套设施 3.安装方式:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 | 台 | 2
6 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:含过路终端盒供安等 | m | 140.87
7 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 5.其他说明:含过路终端盒供安等 | m | 10.39
8 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:明敷 5.其他说明:含过路终端盒供安等 | m | 9.45
9 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷、吊顶内综合考虑 | m | 8
10 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷、吊顶内综合考虑 | m | 2.5
11 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN50 4.配置形式:明敷、吊顶内综合考虑 | m | 2
12 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽穿线综合考虑 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯绝缘导线 | m | 239.88
13 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽穿线综合考虑 3.规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯绝缘导线 | m | 84.03
14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.其他说明:包括压铜接线端子 | m | 88.97
15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*4 3.材质:铜芯 4.其他说明:包括压铜接线端子 | m | 6.47
16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*10 3.材质:铜芯 4.其他说明:包括压铜接线端子 | m | 36.01
17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*35+1*16 3.材质:铜芯 4.其他说明:包括压铜接线端子、电缆头制安 | m | 61.06
18 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.其他说明:包括压铜接线端子 | m | 63.62
2) | 给排水工程
19 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:SUS30408不锈钢管DN50（含管件供安） 4.连接形式:法兰连接 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 | m | 4.74
20 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:SUS30408不锈钢管DN65（含管件供安） 4.连接形式:法兰连接 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 | m | 2.01
21 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:SUS30408不锈钢管DN80（含管件供安） 4.连接形式:法兰连接 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 | m | 7.25
22 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:SUS30408不锈钢管DN100（含管件供安） 4.连接形式:法兰连接 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 | m | 27.02
23 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:SUS30408不锈钢管DN125（含管件供安） 4.连接形式:法兰连接 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 | m | 1.42
24 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:SUS30408不锈钢管DN150（含管件供安） 4.连接形式:法兰连接 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 | m | 11.55
25 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:SUS30408不锈钢管DN200（含管件供安） 4.连接形式:法兰连接 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 | m | 49.42
26 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:SUS30408不锈钢管DN300（含管件供安） 4.连接形式:法兰连接 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 | m | 40.6
27 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹、环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二道进行防腐处理 3.标志色方式、品种:详见图纸 | m2 | 100
28 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架制作、安装 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道进行防腐处理；与不锈钢管道之间应采用非金属垫片隔离 | kg | 210
29 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢旁通阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
30 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
31 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
32 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
33 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
34 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
35 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 12
36 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
37 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
38 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
39 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
40 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
41 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:不锈钢水锤消除器 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
42 | 除污器(过滤器） | 1.名称:不锈钢Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
43 | 除污器(过滤器） | 1.名称:不锈钢Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
44 | 阀门附件 | 1.名称:不锈钢旋流防止器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
45 | 阀门附件 | 1.名称:不锈钢吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
46 | 软接头(软管） | 1.名称:不锈钢可挠曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
47 | 软接头(软管） | 1.名称:不锈钢可挠曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
48 | 软接头(软管） | 1.名称:不锈钢可挠曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
49 | 软接头(软管） | 1.名称:不锈钢可挠曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
50 | 螺纹阀门 | 1.名称:真空破坏器（含配套短管） 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
51 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀（含配套短管及截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
52 | 传感器 | 1.名称:液位传感器 2.功能：详见图纸 | 个 | 4
53 | 传感器 | 1.名称:水浸传感器 2.功能：详见图纸 | 个 | 2
54 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:不锈钢偏心异径管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
55 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:不锈钢偏心异径管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
56 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:不锈钢偏心异径管 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
57 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:不锈钢偏心异径管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
58 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:详见图纸 3.压力表弯材质、规格:详见图纸 | 个 | 9
59 | 压力仪表 | 1.名称:远传压力表，恒压0.68mpa 2.型号:详见图纸 3.压力表弯材质、规格:详见图纸 | 个 | 1
60 | 压力仪表 | 1.名称:远传压力表，恒压0.56mpa 2.型号:详见图纸 3.压力表弯材质、规格:详见图纸 | 个 | 1
61 | 离心式泵 | 1.名称:生产自来水给水变频调速1#主泵 2.型号:KQDL100-20*4 3.规格:Q=120m3/h ,H=71m,N=37KW 4.其他说明:含配套控制柜、电机检查接线、设备支架制作安装、减震器供安、二次灌浆等 | 套 | 4
62 | 离心式泵 | 1.名称:生产自来水给水变频调速2#辅泵 2.型号:KQDL65-16*5 3.规格:Q=36m3/h ,H=70m,N=15KW 4.其他说明:含配套控制柜、电机检查接线、设备支架制作安装、减震器供安、二次灌浆等 | 套 | 1
63 | 气压罐 | 1.名称:隔膜式气压罐A 2.规格:1000*2710(直径*高度(mm)) | 套 | 1
64 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:紫外线协同防污消毒器 2.规格:RZ-UV2-DH200FW(2.85KW) | 套 | 2
65 | 离心式泵 | 1.名称:生活二次加压给水变频调速1#主泵 2.型号:KQDL80-20*3 3.规格:Q=38m3/h,H=62m,N=15KW 4.其他说明:含配套控制柜、电机检查接线、设备支架制作安装、减震器供安、二次灌浆等 | 套 | 3
66 | 离心式泵 | 1.名称:生活二次加压给水变频调速2#副泵 2.型号:KQDL50-15*5 3.规格:Q=13m3/h,H=62m,N=5.5KW 4.其他说明:含配套控制柜、电机检查接线、设备支架制作安装、减震器供安、二次灌浆等 | 套 | 1
67 | 气压罐 | 1.名称:隔膜式气压罐A 2.规格:800*2400(直径*高度(mm)) | 套 | 1
68 | 水箱 | 1.名称:生活水箱 2.材质、类型:优质不锈钢SUS444 3.型号、规格:物理容积31.5m3,6.0*1.5*3.5(m) 4.其他说明:包含内外人梯，通气管、泄水管配套管路及阀门、溢流管及法兰接口、水位计等配套设施 | 套 | 2
二 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写）
三 | 不含税总价（一+二） |  | 元
四 | 税金（含税 %） |  | 元
五 | 含税总价（三+四） |  | 元
备注： | 1、本工程为固定单价合同，价格为含税价，开具增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
2、综合单价需包括但不限于实际发生的脚手架搭拆费、工程超高增加费、暗室增加费、棚内增加费、高层建筑增加费等；项目特征描述不详之处具体详见图纸，满足设计及验收规范要求。
3、本工程除甲供材以外，其他均由乙方包工、包料、包机械完成。
4、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。
5、其余包含施工内容详见合同条款。
6、本报价有效期：自报价之日起 90 个日历天内有效。