**对外联系单**

工程名称：东莞市麻涌镇豪丰电镀、印染专业基地 集中污水处理厂二期工程深度处理池

设计单位：广州市环境保护工程设计院有限公司

项目编码：DYFJ20240186-1

预审回应阶段：1 专业：建筑

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查意见 （审查人填写） | 回复意见 | 修改情况 |
| 1 | 据《建规》表3.4.1，总平面，本工程与其 北侧建筑的防火间距不应小于10米。 | 北侧建筑临近侧墙体均为防火墙，根据《建筑设计防火规范》第3.4.1条注3规定，可小于10米，不小于4米。 |  |
| 2 | 本工程为混凝土结构蓄水池，防水工程应  符合《建筑与市政工程防水通用规范》  GB55030-2022第4.8.1条规定。防水混凝土 的强度等级不应低于C25；其它指标应符合 表4.8.1规定。施工图文件中未见以上信息  。 | 已按要求补充。补充在总说明第四.20条及建筑装修一览表“池防”构造做法。 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

初审日期：2024-11-07

审查人： 

联系电话：13538636128

日期：2024-11-07

发出日期：2024-11-18

设计回复人： 联系电话：

日期：

复审人： 

联系电话：13538636128

日期：2024-11-18