## 封面
东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井水电安装工程
投标清单
2025.9.9版
投标总价： |  | 元
大写：
发包单位:
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井水电安装工程
二、工程范围：
1.东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井水电安装工程施工包括：
建筑水电：防雷、照明、室内外强电工程(不含配电房内高低压配电工程)、室内排水、室外排水工程。具体内容按招标文件、招标图纸及招标清单为准。
2.本次招标清单编制依据:
2.1编制依据:依据广州市创景市政工程设计有限公司设计的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池（2025.03）》审图通过版本及图纸会审设计变更单ZM-01(变更图纸ZM-SS1-00-01-02-B1、ZM-SS1-06-02-B1、ZM-SS1-06-06-B1)、设计变更单JG-03(变更图纸JG-02-01)编制。
三、计价方式及承包方式：
1、本工程采取综合单价清单计价，包括但不限于：人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润、税金、规费、措施费、成品保护费、设备采保费、材料试验费、竣工资料编制、预埋套管内管道安装后的封堵、包质量、包甲方，建设单位，监理单位及政府相关部门的各种验收，竣工验收通过并取得相关意见书，以及为完成本项目验收合格所需的一切费用；
2、承包方式：采用固定单价包干形式，按实结算。结算时需复核现场实际施工情况，如乙方有偷工减料则按实扣除，乙方承担一切的风险责任。
3、投标人对本次招标的全部技术要求、招标文件、合同条件、地质勘查报告等情况应均已详细研究。投标报价中已按招标文件和合同条款中的质量标准、工期等要求充分考虑按甲方，管理、利润、税金及附加的其它费用等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。
4、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按下述第4.1~4.4条计价规则执行；（如施工内容无法按4.1条规则套取定额计价的，由乙方申报合理的市场价，经甲方确认综合单价后计入结算，不参与任何取费及上下浮。）： 4.1、本工程执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》清单计价程序取费，绿化部分执行《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》清单计价程序取费。采用清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；同时执行《广东省建设工程计价依据（2018）》： 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）、《广东省工程量清单计价指引（2013)》等以及国家行政主管部门颁布的相关规定文件。 4.2、材料价、人工价：执行施工当地建设工程主管部门颁布的施工同期信息价。信息价上没有颁布的材料，由乙方按施工同期的市场价格提出合理的市场报价，市场报价须提供相关证明文件（含材料的厂家、品牌、型号、规格等），经甲方确认综合单价后作为独立费计入总价（计取税金），不参与任何取费及上下浮。 4.3、计价中除仅计取人工费、材料费、机具费、管理费、利润作为直接工程费外，其余按系数计取的各类取费均不计取。 4.4、税率：按国家建设行政主管部门及国家税务部门的最新规定执行。 4.5、按上述计费方式得出的价款后（甲方直接确认的综合单价不参与上下浮的除外）：按合同约定下浮率下浮后计取税金。
四：其他说明：
1、投标单位在报价中应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、高空作业等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用；要求各施工单位自备发电机，错峰用电的发电费用已包含在综合单价中；投标单位应考虑到甲方各个项目不同位置所带来的运输距离所产生的费用，并相应报在综合单价的综合措施费中；因施工工艺要求发生的其他一切费用视为分摊在综合单价中，结量不再另行计算。 2、投标单位在报价中应充分考虑了清单中可能存在的缺项、漏项、错项等情况，并将其综合考虑在总价中，合同履行期间不会进行任何调整。实际结算时，若实际施工的工程量少于合同工程清单中的工程计量的，甲方有权按实际施工的工程量结算；若实际施工工程量多于合同工程清单工程量，则不会进行任何调整。

## 汇总表
投标报价汇总表
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井水电安装工程2025.9.9版
序号 | 单位工程项目 | 单位 | 合计 | 备注
一 | 防雷系统 | 元
二 | 强电系统 | 元
三 | 水池预留预埋 | 元
四 | 冷凝水系统 | 元
五 | 雨水系统 | 元
六 | 压力排水系统 | 元
七 | 室外工程 | 元
八 | 主体临电工程（含拆除费用） | 元
九 | 主体临水工程（含拆除费用） | 元
十 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写） | 元
十一 | 不含税总价（一+二+···+十） | 元
十二 | 税金（含税 %） | 元
十三 | 含税总价（十一+十二） | 元
总价RMB大写：
报价单位：（签章）
法人代表：（签名）
编制日期：

## 报价清单
东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井水电安装工程报价清单
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井水电安装工程2025.9.9版
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量A | 主材费B （元） | 人工费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D（元） | 不含税 综合单价E=B+C+D（元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
一 | 防雷系统
1 | 避雷引下线 | 1.名称:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 646.4
2 | 接地电阻测试点 | 1.名称:接地电阻测试点 2.材质:钢质 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 2
3 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.位置:窗、电箱、栏杆、垂直接地体等 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 147
4 | 接地联结线 | 1.名称:接地联结线 2.规格:25x4热镀锌扁钢 3.安装形式:设备及外露可导电部分接地,均地面暗敷 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 880.14
5 | 接地联结线 | 1.名称:接地联结线 2.规格:40x4热镀锌扁钢 3.安装形式:低压配电室内,明敷距地0.3m,门口处暗敷 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 85.2
6 | 接地引出点 | 1.名称:接地引出点 2.规格:预埋150x60x6连接板，φ10圆钢连接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 61
7 | 接闪短杆 | 1.名称:接闪短杆 2.规格:Φ20热镀锌圆钢,长度0.5m,下部与接闪网可靠焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 8
8 | 局部等电位联结端子箱 | 1.名称:局部等电位联结端子箱 2.安装方式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
9 | 总等电位联结端子箱 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.长x高x深:300x230x120 3.安装方式:暗装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
10 | 水平接地体 | 1.名称:水平接地体 2.安装形式:利用基础梁内底层两条主筋或2xΦ16热镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 663.6
11 | 屋面接闪网 | 1.名称:屋面接闪网 2.安装形式:Φ12热镀锌圆钢,支架高0.15m,间距1m,转弯处0.5m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 56.31
12 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40x4热镀锌扁钢 3.安装部位:室外，地网延伸 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 21.52
13 | 路灯接地线 | 1.名称:路灯接地线 2.规格:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:埋地敷设（不含土方开挖） 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 265.58
二 | 强电系统
14 | 配电箱 | 1.名称:水池动力照明总配电箱APSC 2.型号:碳钢喷塑单层门,IP45 3.规格:H1500*W800*D350,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
15 | 配电箱 | 1.名称:水池动力配电箱AP0 2.型号:碳钢喷塑单层门,IP45 3.规格:H1500*W1000*D350,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
16 | 配电箱 | 1.名称:首层动力照明配电箱AP1 2.型号:304不锈钢喷塑材质单层门,IP55 3.规格:H1000*W800*D350,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
17 | 配电箱 | 1.名称:标高5.000动力照明配电箱AP2 2.型号:304不锈钢喷塑材质单层门,IP55 3.规格:H1000*W800*D350,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
18 | 配电箱 | 1.名称:二层动力照明配电箱AP3 2.型号:304不锈钢喷塑材质单层门,IP55 3.规格:H1000*W800*D350,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
19 | 配电箱 | 1.名称:首层在线监测间动力照明配电箱APZX 2.型号:碳钢喷塑单层门,IP45 3.规格:H1000*W800*D350,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
20 | 配电箱 | 1.名称:首层粉焦车间轴流风机配电箱APFJ1 2.型号:304不锈钢喷塑材质，双层门（外层门带钢化玻璃透视窗），IP55 3.规格:H500*W400*D200,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
21 | 配电箱 | 1.名称:首层备用堆泥间轴流风机配电箱APFJ2 2.型号:304不锈钢喷塑材质，双层门（外层门带钢化玻璃透视窗），IP55 3.规格:H500*W400*D200,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
22 | 配电箱 | 1.名称:标高5.000层污泥脱水间轴流风机配电箱APFJ3 2.型号:304不锈钢喷塑材质，双层门（外层门带钢化玻璃透视窗），IP55 3.规格:H500*W400*D200,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
23 | 配电箱 | 1.名称:二层空压机房轴流风机配电箱APFJ4 2.型号:304不锈钢喷塑材质，双层门（外层门带钢化玻璃透视窗），IP55 3.规格:H500*W400*D200,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
24 | 配电箱 | 1.名称:二层高压室轴流风机配电箱APFJ5 2.型号:碳钢喷塑单层门,IP45 3.规格:H500*W400*D200,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
25 | 配电箱 | 1.名称:二层低压室轴流风机配电箱APFJ6 2.型号:碳钢喷塑单层门,IP45 3.规格:H500*W400*D200,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
26 | 配电箱 | 1.名称:标高18.8米层加药间轴流风机配电箱APFJ7 2.型号:304不锈钢喷塑材质，双层门（外层门带钢化玻璃透视窗），IP55 3.规格:H500*W400*D200,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
27 | 插座箱 | 1.名称:检修插座箱AX1~6 2.型号:304不锈钢喷塑材质单层门,IP55 3.规格:H500*W400*D200,含内部元件 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 6
28 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT300x100x1.5,玻璃钢材质 3.内容:弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.8
29 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT200x100x1.5,玻璃钢材质 3.内容:弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 107.13
30 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT100x50x1.5,玻璃钢材质 3.内容:弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 127.03
31 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT300x100x1.5,镀锌喷塑 3.内容:弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 21.63
32 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT200x100x1.5,镀锌喷塑 3.内容:弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 8
33 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT100x50x1.5,镀锌喷塑 3.内容:弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.7
34 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT100x50x1.5,304不锈钢材质 3.内容:弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9.39
35 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:L50X50X5镀锌角钢 3.规格:除锈刷漆 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 218.66
36 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-3x4.0 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 15
37 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3x2.5 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 493.67
38 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4x4.0 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 283.01
39 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5x2.5 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 163.58
40 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5x4.0 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 28.91
41 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5x6 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 230.59
42 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5x10 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 303.51
43 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5x16 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 12.85
44 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4x50+1x25 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.48
45 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4x70+1x35 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 17.38
46 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内/线槽敷设 3.规格:ZR-BV-2.5 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6029.37
47 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内/线槽敷设 3.规格:ZR-BV-4.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 824.97
48 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内/线槽敷设 3.规格:ZR-BVV-1.5 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 689.76
49 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内/线槽敷设 3.规格:ZR-BVV-2.5 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 925.84
50 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内/线槽敷设 3.规格:ZR-BVV-4.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1276.34
51 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内/线槽敷设 3.规格:RVV3x2.5mm 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 72
52 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管PC25 2.配置形式:暗配 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2345.16
53 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管PC32 2.配置形式:暗配 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 898.56
54 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管PC40 2.配置形式:埋地敷设 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 257.61
55 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管PVC50 2.配置形式:沿墙面敷设 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 15.08
56 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管SC32 2.配置形式:暗配 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6.2
57 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管SC100 2.配置形式:沿墙面敷设 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3
58 | 插座 | 1.名称:安全型二三极 250V 10A 2.安装方式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 34
59 | 插座 | 1.名称:空调插座 250V 16A 2.安装方式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
60 | 插座 | 1.名称:三相立柜式分体空调插座 380V 16A，带接地孔 2.安装方式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
61 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关250V 10A 2.安装方式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
62 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关250V 10A 2.安装方式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
63 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关250V 10A 2.安装方式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
64 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 250V 10A 带防雨罩 2.安装方式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
65 | 塑料接线盒 | 1.名称:塑料接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 276
66 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头16mm2以内 2.安装部位:户内 3.电压等级(kV):1kv以内 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 14
67 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头70mm2以内 2.安装部位:户内 3.电压等级(kV):1kv以内 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
68 | 普通灯具 | 1.名称:带E27螺旋灯头底座 2.规格:LED灯泡LED 10W 110lm/W 3.类型:吸顶/壁装式 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 24
69 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯T8 2.规格:LED 1x18W 110lm/W 3.安装形式:吸顶/壁装式 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 18
70 | 工厂灯 | 1.名称:泛光灯 2.规格:LED 40W 110lm/W 3.其他:用于固定灯具的螺栓、螺帽、垫片等辅材采用304不锈钢材质 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 8
71 | 普通灯具 | 1.名称:琵琶灯 2.规格:LED 18W 110lm/W IP65 3.其他:用于固定灯具的螺栓、螺帽、垫片等辅材采用304不锈钢材质 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 7
72 | 普通灯具 | 1.名称:壁装路灯 2.规格:LED 75W 110lx/W IP54 304不锈钢材质灯臂，臂长0.2m 3.其他:用于固定灯具的螺栓、螺帽、垫片等辅材采用304不锈钢材质 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 121
73 | 普通灯具 | 1.名称:立杆式投光灯 2.规格:LED 50W 110lm/W IP65 灯杆3.5米 3.基础：预埋螺栓及底座钢板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 23
74 | 普通灯具 | 1.名称:7字型景观灯 2.规格:LED 50W 110lx/W IP54,H=3.5m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 18
75 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
76 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥、防火包等防火材料 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 6
77 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 | m3 | 60
78 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 60
三 | 水池预留预埋
79 | 刚性套管DN50 | 1.名称、类型:刚性套管DN50 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 25
80 | 刚性套管DN100 | 1.名称、类型:刚性套管DN100 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 11
81 | 刚性套管DN150 | 1.名称、类型:刚性套管DN150 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
82 | 刚性套管DN200 | 1.名称、类型:刚性套管DN200 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
83 | 刚性套管DN250 | 1.名称、类型:刚性套管DN250 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
84 | 刚性套管DN300 | 1.名称、类型:刚性套管DN300 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
85 | 刚性套管DN350 | 1.名称、类型:刚性套管DN350 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
86 | 刚性套管DN450 | 1.名称、类型:刚性套管DN450 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
87 | 刚性套管DN500 | 1.名称、类型:刚性套管DN500 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
88 | 刚性套管DN600 | 1.名称、类型:刚性套管DN600 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
89 | 刚性套管DN700 | 1.名称、类型:刚性套管DN700 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
90 | 刚性套管DN900 | 1.名称、类型:刚性套管DN900 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
91 | 刚性套管DN500（工艺阀门井） | 1.名称、类型:刚性套管DN500 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
92 | 刚性套管DN500（配水井） | 1.名称、类型:刚性套管DN500 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
93 | 刚性套管DN600（配水井） | 1.名称、类型:刚性套管DN600 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
94 | 刚性套管DN700（配水井） | 1.名称、类型:刚性套管DN700 2.材质:SUS304，1.0Mpa 3.其他:不含封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
95 | 预埋∅250mmUPVC短管（25cm/个） | 1.名称、类型:预埋∅250mmUPVC短管（25cm/个） 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 96
96 | SUS304不锈钢管DN200，1.0Mpa | 1.名称:SUS304不锈钢管 2.规格:DN200，1.0Mpa 3.连接方式:焊接 4.要求:预埋管道，管口封闭 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 45.68
97 | SUS304不锈钢管DN300，1.0Mpa | 1.名称:SUS304不锈钢管 2.规格:DN300，1.0Mpa 3.连接方式:焊接 4.要求:预埋管道，管口封闭 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 12
98 | SUS304不锈钢管DN500，1.0Mpa | 1.名称:SUS304不锈钢管 2.规格:DN500，1.0Mpa 3.连接方式:焊接 4.要求:预埋管道，管口封闭 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.8
99 | 配管 | 1.名称:UPVC线管DN32 2.配置形式:暗配 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 165.58
100 | 预埋铁件、吊钩 | 1.名称:预埋铁件、吊钩 2.材质:碳钢板、Q235B吊钩 3.锚固:含锚固钢筋，采用压力埋弧焊 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | t | 3.638
四 | 冷凝水系统
101 | 塑料管 | 1.名称:PVC冷凝水管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 57.85
五 | 雨水系统
102 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
103 | 侧排雨水斗DN100 | 1.名称:侧排雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
104 | 普通地漏DN100 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
105 | 承压加厚UPVC排水管DN100 | 1.名称:承压加厚UPVC排水管DN100 2.连接形式:粘接 3.包含:管卡安装 4.要求:管道及管件安装、灌水试验 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 143.47
六 | 压力排水系统
106 | 塑料管 | 1.名称:UPVC化工管 2.材质、规格:DN100(1.6MPa) 3.连接形式:粘接 4.要求:管道及管件安装、灌水试验 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 67.77
107 | 塑料管 | 1.名称:UPVC化工管 2.材质、规格:DN65(1.6MPa) 3.连接形式:粘接 4.要求:管道及管件安装、灌水试验 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 19.02
108 | 刚性防水套管DN65 | 1.名称、类型:刚性防水套管DN65 2.填料材质:填塞密封材料、堵洞 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
109 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管DN100 2.填料材质:填塞密封材料、堵洞 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
110 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 1.材质:可曲挠橡胶接头DN65 2.连接形式:法兰连接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
111 | 耐腐蚀闸阀DN65 | 1.类型:耐腐蚀闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
112 | 耐腐蚀止回阀DN65 | 1.类型:耐腐蚀闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
113 | 潜水泵（耐腐蚀） | 1.名称:潜水泵（耐腐蚀） 2.规格:Q=23m3/h H=9m P=1.5KW 一用一备，材质SUS316，配自耦装置 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
114 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 32.26
115 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 12.1
116 | 中砂回填 | 1.密实度要求:按设计要求（材料甲供） 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 20.16
117 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 20.16
七 | 室外工程
118 | 管道包封 | 1.名称:360°混凝土满包加固基础（砖、砂、水泥、混凝土、砂浆甲供） 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋:φ8~12 4.垫层:C15混凝土垫层100mm 5.做法:详设计图纸大样图 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.7
119 | 单箅雨水口 | 1.名称:单箅雨水口（砖、砂、水泥、混凝土、砂浆甲供） 2.做法参照标准图集:06MS201-8,页6 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 3
120 | 刚性防水套管DN400 | 1.名称、类型:刚性防水套管DN400 2.填料材质:填塞密封材料、堵洞 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
121 | 耐腐蚀闸阀DN400 | 1.类型:耐腐蚀闸阀 2.规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
122 | 碳钢管DN400 | 1.名称:碳钢管DN400 2.连接形式:焊接 3.防腐要求:内衬水泥砂浆,厚度10mm，环氧煤沥青六油二布防腐层 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.4
123 | 钢带增强型聚乙烯（HDPE管）DN200【环刚度≥8KN/m2】 | 1.名称:钢带增强型聚乙烯（HDPE管）DN200 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.2
124 | 钢带增强型聚乙烯（HDPE管）DN400【环刚度≥8KN/m2】 | 1.名称:钢带增强型聚乙烯（HDPE管）DN400【环刚度≥8KN/m2】 2.连接形式:胶圈接口 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 40.41
125 | 凿井壁500*500 | 1.名称:凿井壁500*500（砖、砂、水泥、混凝土、砂浆甲供） 2.壁厚:24cm 3.管周封堵:水泥砂浆封堵 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 1
126 | 钢筋混凝土检查井φ1000（铸铁井盖），H=1.3m | 1.名称:钢筋混凝土检查井φ1000，H=1.3m（砖、砂、水泥、混凝土、砂浆甲供） 2.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖φ700 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 4
127 | 水泵阀门井 | 1.名称:水泵阀门井2000*1500*1200（砖、砂、水泥、混凝土、砂浆甲供） 2.材质:砖砌 3.井盖材质:非密闭井盖700*700 4.参考图集:08S305，P42 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 1
128 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 60.2
129 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 17.2
130 | 中砂回填 | 1.密实度要求:按设计要求（砖、砂、水泥、混凝土、砂浆甲供） 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 37.6
131 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 22.6
八 | 主体临电工程（含拆除费用）
132 | 三级配电箱LSPD 2-1-1（塔吊专用） | 1.名称:三级配电箱LSPD 2-1-1（塔吊专用）（电箱甲供） 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
133 | 二级配电箱LSPD 2-1-(4-8) | 1.名称:二级配电箱LSPD 2-1-(4-8)（电箱甲供） 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 5 | [5 empty] | 楼层配电箱
134 | 铝芯电力电缆 | 1.名称:铝芯电力电缆（电缆甲供） 2.规格:YJLV-3x35+2x16 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 128.0122
135 | 铝芯电力电缆 | 1.名称:铝芯电力电缆（电缆甲供） 2.规格:YJLV-5x16 3.电压等级(kV):1.0 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 57.0925
136 | 铝芯电力电缆头 | 1.名称:铝芯电力电缆头35mm2以内 2.安装部位:户内 3.电压等级(kV):1kv以内 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
137 | 铝芯电力电缆头 | 1.名称:铝芯电力电缆头16mm2以内 2.安装部位:户内 3.电压等级(kV):1kv以内 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
138 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管PC75 2.配置形式:明装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 112.89
139 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管PVC50 2.配置形式:明装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 43.7
九 | 主体临水工程（含拆除费用）
140 | 镀锌钢管DN100 | 1.名称:镀锌钢管（管道甲供，管件乙供） 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 88.7
141 | 镀锌钢管DN65 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 52.1
142 | 室内消防栓 | 1.名称:800*650消防箱 2.规格：配DN65消防水带25米/条DN65水枪 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 7
143 | 软接头DN100 | 1.名称:软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1 | [5 empty] | 水泵出水口
144 | 止回阀DN100 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1 | [5 empty] | 水泵出水口
145 | 闸阀DN100 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1 | [5 empty] | 水泵出水口
146 | PVC给水管φ75 | 1.名称:PVC给水管 2.规格:φ75 3.连接形式:粘接 4.固定方式：沿剪力墙面钢筋临时敷设 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 136.64
147 | PVC给水管φ50 | 1.名称:PVC给水管 2.规格:φ50 3.连接形式:粘接 4.固定方式：沿剪力墙面钢筋临时敷设 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48
148 | PVC给水管φ32 | 1.名称:PVC给水管 2.规格:φ32 3.连接形式:粘接 4.固定方式：沿剪力墙面钢筋临时敷设 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1369.56
149 | PVC给水管φ25 | 1.名称:PVC给水管 2.规格:φ25 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗:按设计要求 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10
150 | PVC给水管φ20 | 1.名称:PVC给水管 2.规格:φ20 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗:按设计要求 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9
151 | 软接头DN65 | 1.名称:软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1 | [5 empty] | 水泵出水口
152 | 止回阀DN65 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1 | [5 empty] | 水泵出水口
153 | 闸阀DN65 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1 | [5 empty] | 水泵出水口
154 | PVC球阀φ25 | 1.名称:PVC球阀 2.规格:φ25 3.连接形式:粘接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
155 | 水龙头DN15 | 1.名称:水龙头DN15 2.材质:PVC 3.连接形式:螺纹 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
156 | 4分-混凝土养护喷淋头 | 1.名称:4分-混凝土养护喷淋头 2.连接形式:粘接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 182
十 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写）
157
十一 | 不含税总价（一+二+···+十） |  | 元
十二 | 税金（含税 %） |  | 元
十三 | 含税总价（十一+十二） |  | 元
备注： | 1、本工程采用固定单价包干形式（包清单、包图纸、包澄清答疑），价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
2、综合单价需包括但不限于实际发生的脚手架搭拆费、工程超高增加费、暗室增加费、棚内增加费、高层建筑增加费、高空作业费等。
3、本工程除甲供材以外，其他均由乙方包工、包料、包机械完成。
4、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。
5、清单工程量请投标单位根据招标图纸自行复核并进行增减，中标后不得因清单缺项、漏项、错项或工程量差异修改报价（甲方原因的变更除外）。
6、以上主体临电、临水工程，在甲方验收合格后由乙方拆除并移交甲方园区内指定地点，归属于甲方所有。
7、其余包含施工内容详见合同条款。

## 报价品牌表
主材品牌表
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井水电安装工程
序号 | 名称 | 限定选择的报价品牌、系列、型号、规格主要技术指标等 | 报价品牌 | 备 注
1 | 塑料管材 | 联塑、日丰、南塑
2 | 塑料管件 | 联塑、日丰、南塑
3 | 碳钢管 | 珠江、华捷、联塑华通、广州钢管
4 | 雨水斗 | 联塑 、日丰、南塑
5 | 地漏 | 联塑、日丰、南塑
6 | 潜水泵 | 凯泉、东方、南方
7 | 阀门 | 天津瓦斯特、广东法兰、上海冠龙
8 | 外墙排水管管卡 | 304不锈钢材质
9 | 球墨铸铁雨水篦子 | 永通、新兴、山东金岭
10 | 球墨铸铁井盖 | 永通、新兴、山东金岭
11 | 树脂盖板 | 格瑞特、三棵树、宁波天安
12 | 低压电力电缆 | 深缆集团、深圳金环宇深圳金龙羽
13 | 镀锌桥架 | 广东合兴、广东广信、广东协和
14 | 镀锌角铁 | 广钢、珠江、天津友发、华捷、金洲
15 | 镀锌槽钢 | 广钢、珠江、天津友发、华捷、金洲
16 | 角铁 | 广钢、珠江、天津友发、华捷、金洲
17 | 槽钢 | 广钢、珠江、天津友发、华捷、金洲
18 | 塑料电线管 | 联塑、日丰、南塑、雄塑
19 | 吸顶灯、荧光灯 | 佛山照明、松下飞利浦、欧普、TCL三雄极光、雷士
20 | 路灯 | 佛山照明、松下飞利浦、欧普、TCL三雄极光、雷士
21 | 翘板开关、强电插座、弱电插座 | 罗格朗、杭州鸿雁、浙江正泰、西蒙、TCL
22 | 玻璃钢桥架 | 广东合兴、广东广信、广东协和
23 | 电气元件(接触器、继电器、指示灯、按钮开关等) | ABB、施耐德、西门子、TCL罗格朗
24 | 变频器 | ABB
25 | 应急灯、疏散指示、安全出口 | 雷士、三雄极光、欧普、敏华、光世界、恒生
26 | 照明配电箱、等电位端子箱、接线箱、控制箱、应急照明配电箱 | 白云、基业、正泰
27 | 玻璃钢风管 | 展达通风、绿岛风、鑫圣、陕鼓、南风百事德
28 | 百叶风口 | 展达通风、绿岛风、鑫圣、陕鼓、南风百事德
29 | 风机 | 展达通风、绿岛风、鑫圣、陕鼓、南风百事德