## 封面
东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井消防工程
投标清单
2025.9.9版
投标总价： |  | 元
大写：
发包单位:
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井消防工程
二、工程范围：
1.东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井消防工程施工包括：
消防工程：通风空调、消防应急灯、消防系统(含第三方检测验收)。具体内容按招标文件、招标图纸及招标清单为准。
2.本次招标清单编制依据:
2.1编制依据:依据广州市创景市政工程设计有限公司设计的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池（2025.03）》审图通过版本及图纸会审设计变更单ZM-01(变更图纸ZM-SS1-00-01-02-B1、ZM-SS1-06-02-B1、ZM-SS1-06-06-B1)、设计变更单JG-03(变更图纸JG-02-01)编制。
三、计价方式及承包方式：
1、本工程采取综合单价清单计价，包括但不限于：人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润、税金、规费、措施费、成品保护费、设备采保费、材料试验费、竣工资料编制、预埋套管内管道安装后的封堵、包质量、包甲方，建设单位，监理单位及政府相关部门的各种验收，竣工验收通过并取得相关意见书，以及为完成本项目验收合格所需的一切费用；
2、承包方式：按双方确认的图纸固定总价包干，详见招标图纸。结算时需复核现场实际施工情况，如乙方有偷工减料则按实扣除，乙方承担一切的风险责任。
3、投标人对本次招标的全部技术要求、招标文件、合同条件、地质勘查报告等情况应均已详细研究。投标报价中已按招标文件和合同条款中的质量标准、工期等要求充分考虑按甲方，管理、利润、税金及附加的其它费用等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。
4、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按下述第4.1~4.4条计价规则执行；（如施工内容无法按4.1条规则套取定额计价的，由乙方申报合理的市场价，经甲方确认综合单价后计入结算，不参与任何取费及上下浮。）： 4.1、本工程执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》清单计价程序取费，绿化部分执行《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》清单计价程序取费。采用清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；同时执行《广东省建设工程计价依据（2018）》： 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）、《广东省工程量清单计价指引（2013)》等以及国家行政主管部门颁布的相关规定文件。 4.2、材料价、人工价：执行施工当地建设工程主管部门颁布的施工同期信息价。信息价上没有颁布的材料，由乙方按施工同期的市场价格提出合理的市场报价，市场报价须提供相关证明文件（含材料的厂家、品牌、型号、规格等），经甲方确认综合单价后作为独立费计入总价（计取税金），不参与任何取费及上下浮。 4.3、计价中除仅计取人工费、材料费、机具费、管理费、利润作为直接工程费外，其余按系数计取的各类取费均不计取。 4.4、税率：按国家建设行政主管部门及国家税务部门的最新规定执行。 4.5、按上述计费方式得出的价款后（甲方直接确认的综合单价不参与上下浮的除外）：按合同约定下浮率下浮后计取税金。
四：其他说明：
1、投标单位在报价中应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、高空作业等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用；要求各施工单位自备发电机，错峰用电的发电费用已包含在综合单价中；投标单位应考虑到甲方各个项目不同位置所带来的运输距离所产生的费用，并相应报在综合单价的综合措施费中；因施工工艺要求发生的其他一切费用视为分摊在综合单价中，结量不再另行计算。 2、投标单位在报价中应充分考虑了清单中可能存在的缺项、漏项、错项等情况，并将其综合考虑在总价中，合同履行期间不会进行任何调整。实际结算时，若实际施工的工程量少于合同工程清单中的工程计量的，甲方有权按实际施工的工程量结算；若实际施工工程量多于合同工程清单工程量，则不会进行任何调整。

## 汇总表
投标报价汇总表
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井消防工程2025.9.9版
序号 | 单位工程项目 | 单位 | 合计 | 备注
一 | 消防强电 | 元
二 | 通风空调 | 元
三 | 消防灭火器 | 元
四 | 第三方检测费 | 元
五 | 消防竣工验收费用 | 元
六 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写） | 元
七 | 不含税总价（一+二+...+六） | 元
八 | 税金（含税 %） | 元
九 | 含税总价（七+八） | 元
总价RMB大写：
报价单位：（签章）
法人代表：（签名）
编制日期：

## 报价清单
东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井消防工程报价清单
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井消防工程2025.9.9版
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量A | 主材费B （元） | 人工费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D（元） | 不含税 综合单价E=B+C+D（元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
一 | 消防强电
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内/线槽敷设 3.规格:NH-BVV-2.5 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2329.98
2 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管SC25 2.配置形式:暗配 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1145.49
3 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关250V 10A 2.安装方式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
4 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关250V 10A 2.安装方式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
5 | 工厂灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED 2x5W DC24V带蓄电池 IP54 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 68
6 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:LED 2W DC24V带蓄电池 IP54 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 37
7 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:LED 2W DC24V带蓄电池 IP54 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
8 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管LED灯T8 2.规格:LED 1x18W 110lm/W 自带蓄电池，备用3小时 3.安装形式:吸顶/壁装式 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 10
9 | 荧光灯 | 1.名称:应急双管LED灯T8 2.规格:LED 2x18W 110lm/W 自带蓄电池，备用3小时 3.安装形式:吊装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 5
10 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 128
11 | 配管 | 1.名称:金属软管DN25 2.配置形式:明配 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.5
12 | 配电箱 | 1.名称:水池应急照明配电箱ATEC 2.型号:304不锈钢喷塑材质单层门,IP55 3.规格:H600*W500*D300,含内部元件 4.安装方式:悬挂式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
13 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽及修复 3.类型:砖结构 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 24.9
二 | 通风空调
14 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀（常开） 2.规格:1125×750 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
15 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀（常开） 2.规格:φ960 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
16 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀（常开） 2.规格:φ500 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
17 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀（常开） 2.规格:φ450 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
18 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀（常开） 2.规格:φ280 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
19 | 空调器 | 1.名称:AC-2.0P(壁挂机) 2.型号:分体空调采用1级能效 3.规格:制冷量:5.0kW，功率:1450W，EER≥3.40 4.安装形式:挂墙式 5.冷媒:R410A 6.包含:隔震垫(器)、支架、冷媒铜管 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
20 | 空调器 | 1.名称:ACW-3.0P（柜式） 2.型号:分体空调采用1级能效 3.规格:制冷量:7.5kW，功率:2250W，EER≥3.40 4.安装形式:柜式 5.冷媒:R410A 6.包含:隔震垫(器)、支架、冷媒铜管 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 4
21 | 轴流通风机P-03-201 | 1.名称:D280轴流风机 2.功率:0.11KW 3.规格:风量:1500m3/h，全压:100Pa，静压:80Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
22 | 轴流通风机X-03-201 | 1.名称:D280轴流风机 2.功率:0.11KW 3.规格:风量:1500m3/h，全压:100Pa，静压:80Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.要求:室外侧设置防雨百叶、不锈钢防虫网 9.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
23 | 轴流通风机X-04-201 | 1.名称:D280轴流风机 2.功率:25W 3.规格:风量:500m3/h，全压:60Pa，静压:48Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.要求:室外侧设置防雨百叶、不锈钢防虫网 9.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
24 | 轴流通风机P-03-301 | 1.名称:D450轴流风机 2.功率:0.75KW 3.规格:风量:9600m3/h，全压:200Pa，静压:180Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
25 | 轴流通风机X-03-301 | 1.名称:D450轴流风机 2.功率:0.75KW 3.规格:风量:9600m3/h，全压:200Pa，静压:180Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.要求:室外侧设置防雨百叶、不锈钢防虫网 9.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
26 | 轴流通风机X-04-101~102 | 1.名称:D450轴流风机 2.功率:0.55KW 3.规格:风量:6920m3/h，全压:200Pa，静压:180Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.要求:室外侧设置防雨百叶、不锈钢防虫网 9.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
27 | 轴流通风机P-01-201~202 | 1.名称:D450轴流风机 2.功率:0.55KW 3.规格:风量:6700m3/h，全压:200Pa，静压:180Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.要求:室外侧设置防雨百叶、不锈钢防虫网 9.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
28 | 轴流通风机X-01-101 | 1.名称:D450轴流风机 2.功率:0.55KW 3.规格:风量:5200m3/h，全压:200Pa，静压:180Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.要求:室外侧设置防雨百叶、不锈钢防虫网 9.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
29 | 轴流通风机X-01-201~202 | 1.名称:D450轴流风机 2.功率:0.55KW 3.规格:风量:5360m3/h，全压:200Pa，静压:180Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.要求:室外侧设置防雨百叶、不锈钢防虫网 9.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
30 | 轴流通风机X-02-101~102 | 1.名称:D900轴流风机 2.功率:1.1KW 3.规格:风量:11600m3/h，全压:200Pa，静压:180Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.要求:室外侧设置防雨百叶、不锈钢防虫网 9.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
31 | 轴流通风机P-01-101 | 1.名称:P-01-101轴流风机 2.功率:0.55KW 3.规格:风量:6500m3/h，全压:100Pa，静压:80Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
32 | 轴流通风机P-02-101 | 1.名称:P-02-101轴流风机 2.功率:5.5KW 3.规格:风量:29000m3/h，全压:400Pa，静压:360Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
33 | 轴流通风机P-03-101~102 | 1.名称:P-03-101~102轴流风机 2.功率:1.1KW 3.规格:风量:19600m3/h，全压:200Pa，静压:180Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
34 | 轴流通风机P-04-101 | 1.名称:P-04-101轴流风机 2.功率:2.5KW 3.规格:风量:17300m3/h，全压:200Pa，静压:180Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
35 | 玻璃钢通风机X-03-101~102 | 1.名称:X-03-101~102玻璃钢通风机 2.功率:1.1KW 3.规格:风量:15680m3/h，全压:200Pa，静压:180Pa，转速:1450rpm 4.配套:原厂机组减振器或减振基座,允许传递率:T<0.3。 5.防腐:风机采用耐腐蚀材质并作防腐处理 6.防护等级:不低于IP55 7.风机能效等级:不低于2级 8.要求:配阻抗片式消声器、防护网尺寸1000*1000mm 9.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
36 | 单层防雨百叶风口 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:1125×750(H)配不锈钢丝防虫网 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
37 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000×1000 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
38 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200×600 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
39 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:300X300 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
40 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:D280 3.配套:不锈钢防虫网 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
41 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:D450 3.配套:不锈钢防虫网 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
42 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:D500 3.配套:不锈钢防虫网 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
43 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 2.梁底高度:1.4m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 39.76
44 | SS304不锈钢钢板 | 1.名称:SS304不锈钢钢板 2.形状:圆形 3.板材厚度:0.5mm 4.要求:支架及其除锈刷油 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 65.39
45 | SS304不锈钢钢板 | 1.名称:SS304不锈钢钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.要求:支架及其除锈刷油 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 176.37
46 | SS304不锈钢钢板 | 1.名称:SS304不锈钢钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.要求:支架及其除锈刷油 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 147.78
三 | 消防灭火器
47 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.包含:含2具灭火器放置箱 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 具 | 34
48 | 灭火器 | 1.形式:手推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:20公斤 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 具 | 3
四 | 第三方检测费 |  | 项 | 1 | [5 empty] | 包干价，以实际发生为准，须提供相关检验检测书面报告作为请款资料附件
五 | 消防竣工验收费用 |  | 项 | 1
六 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写）
49
七 | 不含税总价（一+二+...+六） |  | 元
八 | 税金（含税 %） |  | 元
九 | 含税总价（七+八） |  | 元
备注： | 1、本工程采用固定总价包干形式（包清单、包图纸、包澄清答疑），价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
2、综合单价需包括但不限于实际发生的脚手架搭拆费、工程超高增加费、暗室增加费、棚内增加费、高层建筑增加费、高空作业费等。
3、本工程除甲供材以外，其他均由乙方包工、包料、包机械完成。
4、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。
5、清单工程量请投标单位根据招标图纸自行复核并进行增减，中标后不得因清单缺项、漏项、错项或工程量差异修改报价（甲方原因的变更除外）。
6、其余包含施工内容详见合同条款。

## 报价品牌表
主材品牌表
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井消防工程
序号 | 名称 | 限定选择的报价品牌、系列、型号、规格主要技术指标等 | 报价品牌 | 备 注
1 | 塑料管材 | 联塑、日丰、南塑
2 | 塑料管件 | 联塑、日丰、南塑
3 | 碳钢管 | 珠江、华捷、联塑华通、广州钢管
4 | 雨水斗 | 联塑 、日丰、南塑
5 | 地漏 | 联塑、日丰、南塑
6 | 潜水泵 | 凯泉、东方、南方
7 | 阀门 | 天津瓦斯特、广东法兰、上海冠龙
8 | 外墙排水管管卡 | 304不锈钢材质
9 | 球墨铸铁雨水篦子 | 永通、新兴、山东金岭
10 | 球墨铸铁井盖 | 永通、新兴、山东金岭
11 | 树脂盖板 | 格瑞特、三棵树、宁波天安
12 | 低压电力电缆 | 深缆集团、深圳金环宇深圳金龙羽
13 | 镀锌桥架 | 广东合兴、广东广信、广东协和
14 | 镀锌角铁 | 广钢、珠江、天津友发、华捷、金洲
15 | 镀锌槽钢 | 广钢、珠江、天津友发、华捷、金洲
16 | 角铁 | 广钢、珠江、天津友发、华捷、金洲
17 | 槽钢 | 广钢、珠江、天津友发、华捷、金洲
18 | 塑料电线管 | 联塑、日丰、南塑、雄塑
19 | 吸顶灯、荧光灯 | 佛山照明、松下飞利浦、欧普、TCL三雄极光、雷士
20 | 路灯 | 佛山照明、松下飞利浦、欧普、TCL三雄极光、雷士
21 | 翘板开关、强电插座、弱电插座 | 罗格朗、杭州鸿雁、浙江正泰、西蒙、TCL
22 | 玻璃钢桥架 | 广东合兴、广东广信、广东协和
23 | 电气元件(接触器、继电器、指示灯、按钮开关等) | ABB、施耐德、西门子、TCL罗格朗
24 | 变频器 | ABB
25 | 应急灯、疏散指示、安全出口 | 雷士、三雄极光、欧普、敏华、光世界、恒生
26 | 照明配电箱、等电位端子箱、接线箱、控制箱、应急照明配电箱 | 白云、基业、正泰
27 | 玻璃钢风管 | 展达通风、绿岛风、鑫圣、陕鼓、南风百事德
28 | 百叶风口 | 展达通风、绿岛风、鑫圣、陕鼓、南风百事德
29 | 风机 | 展达通风、绿岛风、鑫圣、陕鼓、南风百事德