## 报价清单
豪丰环保专业基地A03-04地块增加消防EPS备用电源工程报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 主材费 | 人工费 | 辅材费、机具费 | 措施项目费、其他项目费 | 管理费、利润 | 不含增值税综合单价 | 合价 | 品牌
1 | EPS应急电源 | 1、EPS主机技术要求(容量不低于75kVA)： ①输入电压380V士20%；相数：三相五线；频率：50Hz士5%。 ②输出电压380V土5%；相数：三相五线；频率：50Hz士0.5%； ③正弦波失真度<3%；过载能力：120%能长期工作。 ④转换时间：小于5S；短路保护，过流保护，过放电保护，过载保护； ⑤整机效率：90%以上(应急状态)。 2、电池技术要求(电池供电时间2小时)： ①单节电池额定电压12V； ②单节电池额定容量50Ah~250Ah； ③采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏 (渗)液、无酸雾、不腐蚀。 3、要求：满足火警主机1KW正常使用，消火栓泵22KW全压启动正常运行。 | 台 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 请提供设备组成价格表
2 | 增值税金： | 税率：按国家建设行政主管部门及国家税务部门的最新规定执行
3 | 税后合计： | [9 empty] | 0
报价说明： | 1、付款方式： 。
2、报价有效期： 。
3、品牌： 。
报价单位：
报价人：
联系电话：
报价日期：