## 汇总表
报价清单汇总表（预埋）
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井栏杆五金、铝合金门窗及厂区大门工程
序号 | 名称 | 本工程不含税合价 （元） | 税金（ %） | 本工程含税合价 （元） | 备注
1 | 不锈钢栏杆制安工程 |  |  |  | 预埋钢板
2 | 盖板及零星五金工程
3 | 铝合金门窗工程
4 | 厂区大门工程--道闸
5 | 厂区大门工程--字体
6 | 合 计（元）
投标单位（盖章）：
报价人：
联系电话：
日期：2025 年 月 日

## 3号水池-栏杆--预埋
不锈钢栏杆制安工程报价清单（包工包料）
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井（2025.9.30第二版）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） |  |  | 辅材费D （元） | 除主材、人工、辅材、税金以外的其他费用E（元） | 不含含税 综合单价F=B+C+D+E （元） | 不含税 综合合价G=A*F （元） | 备注
[7 empty] | 主材费1 预埋钢板 | 主材费2 不锈钢管 | 主材费3 不锈钢法兰盘
1 | 建筑内部池边防护栏杆-1100mm高（高密度沉淀池、平流沉淀池、高低压配电间、管廊） | 1、高度:1100mm 2、扶手材料种类、规格:口60x25x2不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆口60x25x2不锈钢管、横杆口40x25x1.5不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板120x120x8、不锈钢法兰盘 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以米计算 | m | 416.19
2 | 不锈钢可拆卸防护栏杆-1200mm高 | 1、高度:1200mm 2、不锈钢可拆卸防护栏杆 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以米计算 | m | 51.78
3 | 建筑外围不锈钢栏杆-1200mm高（屋面、建筑外墙、LT01、LT03、） | 1、高度:1200mm 2、扶手材料种类、规格:口60x25x3不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆口60x25x3不锈钢管、横杆口40x25x2不锈钢管、立杆口20x20x1.5不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板120x120x8、不锈钢法兰盘 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以米计算 | m | 353.53
4 | 护窗栏杆-900mm高 | 1、高度:900mm 2、扶手材料种类、规格:φ50*1.5不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆φ20*1.5@110不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板通长、不锈钢法兰盘 5、详图集22J403-1/4-24页/HC7 6、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以米计算 | m | 51.1
5 | 玻璃栏杆-1100mm高 | 1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12.76厚钢化夹层玻璃 2、扶手材料种类:φ80*50拉丝不锈钢椭圆管扶手 3、立柱材料种类:口60*3方钢管立柱 4、详图集22J403-1/3-57页/PC5 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以米计算 | m | 22.24
6 | 围挡不锈钢栏杆-600mm高(好氧池) | 1、高度:600mm 2、扶手材料种类、规格:口60x25x2不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆口60x25x2不锈钢管、横杆口40x25x1.5不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板120x120x8、不锈钢法兰盘 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以米计算 | m | 221.72
7 | 不锈钢栏杆-1100mm（配水井） | 1、高度:1100mm 2、扶手材料种类、规格:口60x25x2不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆口60x25x2不锈钢管、横杆口40x25x1.5不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板120x120x8、不锈钢法兰盘 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以米计算 | m | 18
8 | 不锈钢栏杆-1200mm（景观栏杆） | 1、高度:1200mm 2、扶手材料种类、规格:口60x25x3不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆口60x25x3不锈钢管、横杆口40x25x2不锈钢管、立杆口20x20x1.5不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板120x120x8、不锈钢法兰盘 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以米计算 | m | 22.71
9 | 不含税合计（元）
10 | 税金（ %）（元）
11 | 含税合计（元）
备注： 1、以上价格为含税价，开具增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、材料品牌：钢材：宝武钢铁、河钢、鞍钢、沙钢、首钢，镀锌角铁：广钢、珠江、天津友发、华捷、金洲，五金配件：坚朗、汇泰龙、顶固、坚威、GMT、合和，球墨铸铁雨水篦子：永通、新兴、山东金岭。 3、除特别注明外，本工程采用的不锈钢构件均采用 SUS304#规格。 4、乙方报价已充分理解并考虑招标文件中的工期要求，并在报价中充分考虑工期风险，甲方不再因工期事宜作出费用补偿，而因承包商原因造成工期延误，甲方将会按合同约定处理；（包含且不限于常规天气原因造成、疫情带来的工期影响。） 5、乙方投标报价已考虑包含不仅限于自己范围内产生的所有建筑垃圾的外运及处理； 6、本工程甲方不提供任何材料，乙方提供材料必须为国标材料，且需提供相关资料包含且不限于合格证、检测报告等。 7、以上内容包括但不限施工图范围内除专业分包以外的所有内容，投标方熟悉图纸，所有内容综合考虑。 8、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。 9、价格已包含任何情况下项目部要求的加班、质量不合格导致的返工费用。 10、其他费用D：包含机械费、措施费、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 11、合同外增加签证、变更工程，因本工程之设计变更引起的签证、变更增加工程，无论工程量大小，乙方须无条件配合甲方完成，其计量及计价依据合同条款约定计算。 12、报价单位包图纸深化设计，深化设计后施工图纸需得到甲方及建设单位认可。 13、本次招标清单编制依据：广州市创景市政工程设计有限公司提供的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池》（出图日期：2025.03）施工图、交楼标准（2025年6月13日）及施工图设计文件会审记录、水电材料品牌联系函【RJGC-20250709-1310】。 14、报价有效期：自报价之日起 90 个日历天内有效。

## 3号水池-五金工程
盖板及零星五金制安工程报价清单（包工包料）
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井（2025.9.30第二版）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 辅材费D （元） | 除主材、人工、辅材、税金以外的其他费用E（元） | 不含含税 综合单价F=B+C+D+E （元） | 不含税 综合合价G=A*F （元） | 备注
1 | G403/30/50WFG热浸锌钢格板（不设钢支架） | 1、G403/30/50WFG热浸锌钢格板 2、φ8@500钢筋、预埋L45*3热镀锌角钢一周，70*3橡胶垫隔臭胶水粘接、通长 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 81.77 | [6 empty] | 主材：热浸锌钢格板
2 | G403/30/50WFG热浸锌钢格板（设钢支架） | 1、G403/30/50WFG热浸锌钢格板 2、90*90*3热镀锌方钢管,方钢管端头用3mm厚热锌钢板焊封堵,焊口需做二次防腐防锈 3、4φ10锚筋满焊、160*120*8预埋钢板、U形承托钢板，突出锚面60，厚度8 ,钢板采用镀锌钢板 4、φ8@500钢筋、预埋L45*3热镀锌角钢一周，70*3橡胶垫隔臭胶水粘接、通长 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 447.17 | [6 empty] | 主材：热浸锌钢格板、钢支架
3 | 复合钢格板G403/30/50WFG热浸锌钢格栅（设钢支架） | 1、复合钢格板由G403/30/50WFG热浸锌钢格栅做底衬骨架,1.5mm厚镀锌花纹钢板做面板组成 2、90*90*3热镀锌方钢管 方钢管端头用3mm厚热锌钢板焊封堵,焊口需做二次防腐防锈 3、4φ10锚筋满焊、160*120*8预埋钢板、U形承托钢板，突出锚面60，厚度8 4、φ8@500钢筋、预埋L45*3热镀锌角钢一周、70*3橡胶垫隔臭胶水粘接、通长 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 239.16 | [6 empty] | 主材：复合钢格板、钢支架
4 | 复合钢格板G403/30/50WFG热浸锌钢格栅（不设钢支架） | 1、复合钢格板由G403/30/50WFG热浸锌钢格栅做底衬骨架,1.5mm厚镀锌花纹钢板做面板组成 2、4φ10锚筋满焊、160*120*8预埋钢板、U形承托钢板，突出锚面60，厚度8 3、φ8@500钢筋、预埋L45*3热镀锌角钢一周、70*3橡胶垫隔臭胶水粘接、通长 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 3.01 | [6 empty] | 主材：复合钢格板
5 | G323/30/100WFG热浸锌钢格栅（不设钢支架） | 1、G323/30/100WFG热浸锌钢格板 2、φ8@500钢筋、预埋L45*3热镀锌角钢一周，70*3橡胶垫隔臭胶水粘接、通长 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 85.09 | [6 empty] | 主材：热浸锌钢格栅
6 | 复合钢格板G323/30/100WFG热浸锌钢格栅（不设钢支架） | 1、采用复合钢格板由G323/30/100WFG热浸锌钢格栅做底衬骨架,1.5mm厚镀锌花纹钢板做面板组成 2、φ8@500钢筋、预埋L45*3热镀锌角钢一周、70*3橡胶垫隔臭胶水粘接、通长 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 71.88 | [6 empty] | 主材：复合钢格板
7 | 镀锌钢盖板（检查井） | 1、镀锌钢盖板、角钢制作安装 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 5.69 | [6 empty] | 主材：镀锌钢盖板
8 | 混凝土预制盖板 | 1、20cm厚盖板混凝土强度等级为C35,盖板尺寸可根据现场实际情况调整,但需保证盖板之间缝隙在5mm以内 2、φ12吊钩与主筋焊接，预埋L50X3热镀锌角钢一周 锚筋φ8@500,L=100（盖板配筋详招标图纸） 3、水泥干粉表面随手抹光 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 17.04 | [6 empty] | 主材：混凝土、钢筋
9 | 铸铁盖板（室外沉砂池） | 1、球墨铸铁井盖、角钢制作安装 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 0.44 | [6 empty] | 主材：球墨铸铁井盖
10 | 不锈钢检修门/盖（室外雨水阀门井） | 1、对开式不锈钢检修门(带锁),荷载:200kg/m2、角钢制作安装 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 5.1 | [6 empty] | 主材：不锈钢检修门/盖
11 | 成品雨水篦子（室外排水沟） | 1、成品雨水篦子、角钢制作安装 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 182.27 | [6 empty] | 主材：成品雨水篦子
12 | 钢化玻璃（景观水池） | 1、12+1.14pvb+12钢化夹胶安全玻璃 磨砂面，硅酮玻璃胶 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 1.68 | [6 empty] | 主材：钢化玻璃
13 | 钢结构树脂雨棚 | 1、做法参照07SG528-1/23（含预埋件） 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以面积计算 | m2 | 29.75 | [6 empty] | 主材：型钢、树脂雨棚
14 | 钢爬梯（下3-6级） | 1、钢爬梯宽度1-1.9m，每级宽260，高200-233 2、含预埋件 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示尺寸以投影面积计算 | m2 | 5.46 | [6 empty] | 主材：钢材
15 | 屋面检修爬梯 | 1、详国标15J401/D4 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示数量以米计算 | m | 4.2 | [6 empty] | 主材：爬梯
16 | 防撞角铁 | 1、工程部位:距地面100mm设防撞保护角铁,高1200mm面刷黄黑相间警示油漆,位置详平面图。 2、L70x70X4t角铁φ10@300(L=100) 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示数量以个计算 | 个 | 12 | [6 empty] | 主材：角铁
17 | 内墙与窗交接处防火封堵 | 1、位置：C5232（高低压配电间及空压机房） 1、防火胶泥封堵-填满岩棉板-竖向轻钢龙骨（外刷涂防火涂料-10厚双层石膏板面自攻螺钉紧固-1.5厚通高槽铝收边-防火胶泥封堵 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m”计算 | m | 6.4 | [6 empty] | 主材：1.5厚通高槽铝
18 | 防鼠挡板 | 1、名称：防鼠挡板 2、型号、规格：8mm硬塑板 3、高度：600mm | 按设计深化图纸框外围面积以“m”计算 | m | 3.5 | [6 empty] | 主材：8mm硬塑板
19 | 不含税合计（元）
20 | 税金（ %）（元）
21 | 含税合计（元）
备注： 1、以上价格为含税价，开具增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、材料品牌：钢材：宝武钢铁、河钢、鞍钢、沙钢、首钢，镀锌角铁：广钢、珠江、天津友发、华捷、金洲，五金配件：坚朗、汇泰龙、顶固、坚威、GMT、合和，球墨铸铁雨水篦子：永通、新兴、山东金岭。 3、除特别注明外，本工程采用的不锈钢构件均采用 SUS304#规格; 4、乙方报价已充分理解并考虑招标文件中的工期要求，并在报价中充分考虑工期风险，我方不再因工期事宜作出费用补偿，而因承包商原因造成工期延误，我方将会按合同约定处理；（包含且不限于常规天气原因造成、疫情带来的工期影响。） 5、乙方投标报价已考虑包含不仅限于自己范围内产生的所有建筑垃圾的外运及处理； 6、本工程甲方不提供任何材料，乙方提供材料必须为国标材料，且需提供相关资料包含且不限于合格证、检测报告等； 7、以上内容包括但不限施工图范围内除专业分包以外的所有内容，投标方熟悉图纸，所有内容综合考虑； 8、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款； 9、价格已包含任何情况下项目部要求的加班、质量不合格导致的返工费用； 10、其他费用D：包含机械费、措施费、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 11、合同外增加签证、变更工程，因本工程之设计变更引起的签证、变更增加工程，无论工程量大小，乙方须无条件配合甲方完成，其计量及计价依据合同条款约定计算。 12、报价单位包图纸深化设计，深化设计后施工图纸需得到甲方及建设单位认可， 13、本次招标清单编制依据：广州市创景市政工程设计有限公司提供的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池》（出图日期：2025.03）施工图、交楼标准（2025年6月13日）及施工图设计文件会审记录、水电材料品牌联系函【RJGC-20250709-1310】。 14、报价有效期：自报价之日起 90 个日历天内有效。

## 3号水池-铝合金门窗工程
铝合金门窗工程报价清单（包工包料）
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井（2025.9.30第二版）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） |  | 辅材费D （元） | 除主材、人工、辅材、税金以外的其他费用E （元） | 不含含税 综合单价F=B+C+D+E （元） | 不含税 综合合价G=A*F （元） | 备注
[7 empty] | 主材费1 铝材 | 主材费2 玻璃
1 | 防风雨铝合金百叶窗 | 1、门代号及洞口尺寸:BYC9025、BYC3625、BYC5132 2、框、扇材质:节能型铝合金窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗(成品)）防风雨百叶窗 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 47.9
2 | 空调机位百叶 | 1、□50X50X1.2铁艺空调格栅立柱防锈漆颜色同墙面(米白色) 2、□50X50X0.8铁艺空调格栅横杆,间隔60布置防锈漆颜色同墙面(米白色) 3、立杆预埋件做法参1005ZJ401-10/30 4、含五金配件及其它配件，电焊连接(余同)防锈漆颜色同墙面(深灰色) 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 19.568
3 | 铝合金上悬窗 | 1、框、扇材质:节能型铝合金窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框)外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 34.125
4 | 铝合金推拉窗 | 1、框、扇材质:节能型铝合金窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框)外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 5.6
5 | 铝合金组合窗-推拉窗+固定窗 | 1、框、扇材质:节能型铝合金窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框)外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 3.6
6 | 铝合金组合窗-固定窗+防风雨百叶 | 1、框、扇材质:节能型铝合金窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框)外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 15.96
7 | 铝合金组合窗-上悬窗+固定窗 | 1、框、扇材质:节能型铝合金窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框)外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 115.61
8 | 铝合金组合窗-上悬窗+防风雨百叶（配不锈钢丝防虫网） | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 20.976
9 | 铝合金组合窗-上悬窗+固定窗+防风雨百叶（配不锈钢丝防虫网） | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 116.13
10 | 铝合金组合窗-上悬窗+固定窗+防风雨百叶（配不锈钢丝防虫网，带消防救援窗） | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 32.703
11 | 门联窗 | 1、门代号及洞口尺寸:ML1 2、节能型铝合金门窗型材（粉末喷涂灰色铝合金框推拉窗）+钢板门(成品) 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图示数量以樘计算 | 樘 | 1
12 | 铝合金组合窗-固定窗+防风雨百叶（配不锈钢丝防虫网） | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 17.86
13 | 手动开启装置 | 1.平开窗手动开启装置，含手摇上下机、长曲臂组件、水管等配件(以便在高位不便于直接开启的窗，应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。） 2、托数综合考虑 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按实际安装套数计算 | 套 | 8
14 | 防鼠网 | 1、材质：不锈钢，孔径不大于10mm*10mm 2、具体做法详见招标图纸 | 按实际发生工程量计算 | m2 | 14.73 | [7 empty] | 电房的通风百叶窗、可开启的窗户和风机孔处
15 | 不含税合计（元）
16 | 税金（ %）（元）
17 | 含税合计（元）
备注： 1、以上价格为含税价，开具增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、材料品牌：铝型材：凤铝、坚美、亚铝、广铝、中铝，玻璃（南玻、中玻、信义、皇冠），玻璃胶（白云、安泰、GE瓦克、汉高百得、DowCorning、硅宝、乐邦士、快事达、恒信），防水胶条（广州白云、道康宁、安泰、之江、元通奋发、窗友）五金配件：坚朗、汇泰龙、顶固、坚威、GMT、合和。 3、本工程无甲供材料，由报价单位包工包料完成。 4、聚合物水泥防水砂浆性能应满足规范 GB55030-2022对抗渗压力、粘接强度、抗冻性、吸水率的要求; 5、单价包括但不限于铝合金门窗制作、安装、聚合物水泥防水砂浆塞缝、门窗边做收口前防水处理及门窗边刷防水（防水材料包工包料，收口工作由总包单位施工）、打密封胶、成品保护费用等，具体做法详见施工图纸及施工方案要求，其单价为包含完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容，材料须符合甲方及达到国家使用标准。 6、乙方报价已充分理解并考虑招标文件中的工期要求，并在报价中充分考虑工期风险，甲方不再因工期事宜作出费用补偿，而因承包商原因造成工期延误，甲方将会按合同约定处理；（包含且不限于常规天气原因造成、疫情带来的工期影响。） 7、乙方投标报价已考虑包含不仅限于自己范围内产生的所有建筑垃圾的外运及处理； 8、本工程甲方不提供任何材料，乙方提供材料必须为国标材料，且需提供相关资料包含且不限于合格证、检测报告等； 9、以上内容包括但不限施工图范围内除专业分包以外的所有内容，投标方熟悉图纸，所有内容综合考虑； 10、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款； 11、价格已包含任何情况下项目部要求的加班、质量不合格导致的返工费用； 12、其他费用D：包含机械费、措施费、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 13、合同外增加签证、变更工程，因本工程之设计变更引起的签证、变更增加工程，无论工程量大小，乙方须无条件配合甲方完成，其计量及计价依据合同条款约定计算。 14、报价单位包图纸深化设计，深化设计后施工图纸需得到甲方及建设单位认可， 15、本次招标清单编制依据：广州市创景市政工程设计有限公司提供的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池》（出图日期：2025.03）施工图、交楼标准（2025年6月13日）及施工图设计文件会审记录、水电材料品牌联系函【RJGC-20250709-1310】。 16、报价有效期：自报价之日起 90 个日历天内有效。 | [13 empty] | 需与项目部确认聚合物水泥防水砂浆是否由中泰提供？

## 3号水池-厂区大门工程
厂区大门工程报价清单（包工包料）
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井（2025.9.30第二版）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 辅材费D （元） | 除主材、人工、辅材、税金以外的其他费用E（元） | 不含含税 综合单价F=B+C+D+E （元） | 不含税 综合合价G=A*F （元） | 备注
1 | 成品不锈钢车行道闸 | 1、位置：厂区大门 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图“个”计算 | 个 | 1 | [6 empty] | 采用“捷顺”牌，需带电动、雷达感应、车牌识别等主要功能，具体参数由投标单位提供
2 | 成品不锈钢人行闸机 | 1、位置：厂区大门 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图“个”计算 | 个 | 1 | [6 empty] | 采用“捷顺”牌，需带电动、雷达感应、人脸识别等主要功能，具体参数由投标单位提供
3 | 不含税合计（元）
4 | 税金（ %）（元）
5 | 含税合计（元）
备注： 1、乙方报价已充分理解并考虑招标文件中的工期要求，并在报价中充分考虑工期风险，甲方不再因工期事宜作出费用补偿，而因承包商原因造成工期延误，甲方将会按合同约定处理；（包含且不限于常规天气原因造成、疫情带来的工期影响。） 2、乙方投标报价已考虑包含不仅限于自己范围内产生的所有建筑垃圾的外运及处理； 3、本工程甲方不提供任何材料，乙方提供材料必须为国标材料，且需提供相关资料包含且不限于合格证、检测报告等； 4、以上内容包括但不限施工图范围内除专业分包以外的所有内容，投标方熟悉图纸，所有内容综合考虑； 5、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款； 6、价格已包含任何情况下项目部要求的加班、质量不合格导致的返工费用； 7、其他费用D：包含机械费、措施费、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 8、合同外增加签证、变更工程，因本工程之设计变更引起的签证、变更增加工程，无论工程量大小，乙方须无条件配合甲方完成，其计量及计价依据合同条款约定计算。 9、报价单位包图纸深化设计，深化设计后施工图纸需得到甲方及建设单位认可， 10、本次招标清单编制依据：广州市创景市政工程设计有限公司提供的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池》（出图日期：2025.03）施工图、交楼标准（2025年6月13日）及施工图设计文件会审记录、水电材料品牌联系函【RJGC-20250709-1310】。 11、报价有效期：自报价之日起 90 个日历天内有效。

## 3号水池-厂区大门工程 --字体
厂区大门工程报价清单（包工包料）
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井（2025.9.30第二版）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 辅材费D （元） | 除主材、人工、辅材、税金以外的其他费用E（元） | 不含含税 综合单价F=B+C+D+E （元） | 不含税 综合合价G=A*F （元） | 备注
1 | 1.2厚不锈钢板,贴墙白色字体（含标志图案） | 1、位置：厂区大门 2、字高500,厚度30字间距45内藏Led灯带，（专业厂家二次深化设计） 3、具体做法详见招标图纸 | 按深化设计图以“个”计算 | 个 | 10
2 | 1.2厚不锈钢板,贴墙白色字体 | 1、位置：厂区大门 2、字高300,厚度30字间距30内藏Led灯带，（专业厂家二次深化设计） 3、具体做法详见招标图纸 | 按深化设计图以“个”计算 | 个 | 20
3 | 不含税合计（元）
4 | 税金（ %）（元）
5 | 含税合计（元）
备注： 1、乙方报价已充分理解并考虑招标文件中的工期要求，并在报价中充分考虑工期风险，甲方不再因工期事宜作出费用补偿，而因承包商原因造成工期延误，甲方将会按合同约定处理；（包含且不限于常规天气原因造成、疫情带来的工期影响。） 2、乙方投标报价已考虑包含不仅限于自己范围内产生的所有建筑垃圾的外运及处理； 3、本工程甲方不提供任何材料，乙方提供材料必须为国标材料，且需提供相关资料包含且不限于合格证、检测报告等； 4、以上内容包括但不限施工图范围内除专业分包以外的所有内容，投标方熟悉图纸，所有内容综合考虑； 5、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款； 6、价格已包含任何情况下项目部要求的加班、质量不合格导致的返工费用； 7、其他费用D：包含机械费、措施费、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 8、合同外增加签证、变更工程，因本工程之设计变更引起的签证、变更增加工程，无论工程量大小，乙方须无条件配合甲方完成，其计量及计价依据合同条款约定计算。 9、报价单位包图纸深化设计，深化设计后施工图纸需得到甲方及建设单位认可， 10、本次招标清单编制依据：广州市创景市政工程设计有限公司提供的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池》（出图日期：2025.03）施工图、交楼标准（2025年6月13日）及施工图设计文件会审记录、水电材料品牌联系函【RJGC-20250709-1310】。 11、报价有效期：自报价之日起 90 个日历天内有效。

## 防火门 (hidden)
防火门工程报价清单（包工包料）
工程名称：东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂-3号水池、配水井
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D（元） | 不含含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
| 丙级钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:FM丙0722 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 3.08
| 甲级钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:FM甲1025 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 5
| 乙级钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:FM乙1322、 FM乙1525、 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 10.36
24 | 钢制电动卷帘门 | 1、门代号及洞口尺寸:DJLM3839、DJLM3841、DJLM3850、DJLM4241、DJLM5041 2、门材质:卷帘门采用304材质,导轨1.5mmSUS304不锈钢,帘片(0.8mSUS304不锈钢+硅酸铝纤维毡刺毯+0.8mm304不锈钢钢板),包厢板0.6mm304不锈钢 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 121.98
25 | 成品钢板门(颜色同立面) | 1、门代号及洞口尺寸:成品钢板门 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 18.48
12 | 不含税合计
13 | 税金（ %）
14 | 含税合计
备注： 1、乙方报价已充分理解并考虑招标文件中的工期要求，并在报价中充分考虑工期风险，我方不再因工期事宜作出费用补偿，而因承包商原因造成工期延误，我方将会按合同约定处理；（包含且不限于常规天气原因造成、疫情带来的工期影响。） 2、乙方投标报价已考虑包含不仅限于自己范围内产生的所有建筑垃圾的外运及处理； 3、中泰公司不提供任何材料，乙方提供材料必须为国标材料，且需提供相关资料包含且不限于合格证、检测报告等； 4、门窗工程使用的玻璃产品为:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗玻璃采用建筑安全玻璃，含五金配件及其它，具体详招标图纸； 5、内墙与窗交接处防火封堵，施工顺序：防火胶泥封堵-填满岩棉板-竖向轻钢龙骨（外刷涂防火涂料-10厚双层石膏板面自攻螺钉紧固-1.5厚通高槽铝收边-防火胶泥封堵） 5、以上内容包括但不限施工图范围内除专业分包以外的所有内容，投标方熟悉图纸，所有内容综合考虑； 6、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款； 7、价格已包含任何情况下项目部要求的加班、质量不合格导致的返工费用； 8、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。 9、合同外增加签证、变更工程，因本工程之设计变更引起的签证、变更增加工程，无论工程量大小，乙方须无条件配合甲方完成，其计量及计价依据合同条款约定计算。

## B02-05（包工包料） (2) (hidden)
栏杆及其他五金工程报价清单（包工包料）
工程名称：常平3号水池
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D（元） | 不含含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
1 | 建筑内部池边防护栏杆（高密度沉淀池、平流沉淀池、高低压配电间、管廊） | 1、高度:1100mm 2、扶手材料种类、规格:60x25x2不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆60x25x2不锈钢管、横杆40x25x1.5不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板120x120x8、不锈钢法兰盘 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示数量以米计算 | m | 416.19
| 不锈钢可拆卸防护栏杆 | 1、高度:1200mm 2、扶手材料种类、规格:60x25x2不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆60x25x2不锈钢管、横杆40x25x1.5不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板120x120x8、不锈钢法兰盘 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示数量以米计算 | m | 51.78
2 | 建筑外围不锈钢栏杆（屋面、建筑外墙、LT01、LT03、） | 1、高度:1200mm 2、扶手材料种类、规格:60x25x3不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆60x25x3不锈钢管、横杆 40x25x2不锈钢管、立杆20x20x1.5不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板120x120x8、不锈钢法兰盘 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示数量以米计算 | m | 353.53
3 | 护窗栏杆 | 1、高度:1100mm 2、扶手材料种类、规格:φ50*1.5不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆φ20*1.5@110不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板通长、不锈钢法兰盘 5、详图集22J403-1/4-24页/HC7 6、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示数量以米计算 | m | 51.1
4 | 玻璃栏杆 | 1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12.76厚钢化夹层玻璃 2、扶手材料种类:80*50拉丝不锈钢椭圆管扶手 3、立柱材料种类:60*3方钢管立柱 4、详图集22J403-1/3-57页/PC5 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示数量以米计算 | m | 22.24
5 | 围挡不锈钢栏杆(好氧池) | 1、高度:600mm 2、扶手材料种类、规格:60x25x2不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆60x25x2不锈钢管、横杆40x25x1.5不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板120x120x8、不锈钢法兰盘 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示数量以米计算 | m | 221.72
| 不锈钢栏杆（配水井） | 1、高度:1100mm 2、扶手材料种类、规格:60x25x2不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆60x25x2不锈钢管、横杆40x25x1.5不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板120x120x8、不锈钢法兰盘 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示数量以米计算 | m | 18 | [8 empty] | 同建筑内部
| 不锈钢栏杆（景观栏杆） | 1、高度:1200mm 2、扶手材料种类、规格:60x25x3不锈钢管 3、栏杆材料种类、规格:立杆60x25x3不锈钢管、横杆 40x25x2不锈钢管、立杆20x20x1.5不锈钢管 4、固定配件种类:预埋钢板120x120x8、不锈钢法兰盘 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示数量以米计算 | m | 22.71 | [8 empty] | 同建筑外围 |  |  | 长度 | 长度 | 7.85 | 2.07
| G403/30/50WFG热浸锌钢格板 | 1、G403/30/50WFG热浸锌钢格板 2、φ8@500钢筋、预埋L45*3热镀锌角钢一周 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 81.77 | [8 empty] | 56.3787 | 4.347 | 336.6695 | 35 | 22
| G403/30/50WFG热浸锌钢格板（设钢支架） | 1、G403/30/50WFG热浸锌钢格板 2、90*90*3热镀锌方钢管 方钢管端头用3mm厚热锌钢板焊封堵,焊口需做二次防腐防锈 3、4φ10锚筋满焊、160*120*8预埋钢板、U形承托钢板，突出锚面60，厚度8 4、φ8@500钢筋、预埋L45*3热镀锌角钢一周 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 447.17
| 复合钢格板G403/30/50WFG热浸锌钢格栅（设钢支架） | 1、复合钢格板由G403/30/50WFG热浸锌钢格栅做底衬骨架,1.5mm厚镀锌花纹钢板做面板组成 2、90*90*3热镀锌方钢管 方钢管端头用3mm厚热锌钢板焊封堵,焊口需做二次防腐防锈 3、4φ10锚筋满焊、160*120*8预埋钢板、U形承托钢板，突出锚面60，厚度8 4、φ8@500钢筋、预埋L45*3热镀锌角钢一周、70*3橡胶垫隔臭胶水粘接、通长 5、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 239.16 | [9 empty] | 79.1825 |  | 长度 | 长度
| G323/30/100WFG热浸锌钢格栅 | 1、G323/30/100WFG热浸锌钢格板 2、φ8@500钢筋、预埋L45*3热镀锌角钢一周 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 85.09 | [8 empty] | 36.3989 | 4.347 | 236.7704 | 35 | 11
| 复合钢格板G323/30/100WFG热浸锌钢格栅 | 1、采用复合钢格板由G323/30/100WFG热浸锌钢格栅做底衬骨架,1.5mm厚镀锌花纹钢板做面板组成 2、φ8@500钢筋、预埋L45*3热镀锌角钢一周、70*3橡胶垫隔臭胶水粘接、通长 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 71.88
| 镀锌钢盖板（检查井） | 1、镀锌钢盖板、角钢制作安装 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 5.69
| 铸铁盖板（室外沉砂池） | 1、球墨铸铁井盖、角钢制作安装 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 0.44
| 不锈钢检修门/盖（室外雨水阀门井） | 1、对开式不锈钢检修门(带锁),荷载:200kg/m2、角钢制作安装 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 5.1
| 成品雨水篦子（室外排水沟） | 1、成品雨水篦子、角钢制作安装 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 182.27
| 玻璃钢格栅盖板 | 1、玻璃钢格栅盖板 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2
| 钢化玻璃（景观水池） | 1、12+1.14pvb+12钢化夹胶安全玻璃 磨砂面，硅酮玻璃胶 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 1.68
| 钢结构树脂雨棚 | 1、做法参照07SG528-1/23 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 29.75
| 钢爬梯（下3-6级） | 1、钢爬梯宽度1-1.9m，每级宽260，高200-233 2、工程量按投影面积计算 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 5.46
| 屋面检修爬梯 | 1、详国标15J401/D4 2、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示数量以米计算 | m | 4.2
| 防撞角铁 | 1、工程部位:距地面100mm设防撞保护角铁,高1200mm面刷黄黑相间警示油漆,位置详平面图。 2、L70x70X4t角铁φ10@300(L=100) 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计图示数量以个计算 | 个 | 12 | [8 empty] | 5.19 | 1.2 | 4.325
| 钢制电动卷帘门 | 1、门代号及洞口尺寸:DJLM3839、DJLM3841、DJLM3850、DJLM4241、DJLM5041 2、门材质:卷帘门采用304材质,导轨1.5mmSUS304不锈钢,帘片(0.8mSUS304不锈钢+硅酸铝纤维毡刺毯+0.8mm304不锈钢钢板),包厢板0.6mm304不锈钢 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 121.98
| 丙级钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:FM丙0722 2、具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 3.08
| 甲级钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:FM甲1025 2、具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 5
| 乙级钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:FM乙1322、 FM乙1525、 2、具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 10.36
| 成品钢板门(颜色同立面) | 1、门代号及洞口尺寸:成品钢板门 2、具体做法详见招标图纸 |  | m2 | 18.48
| 门联窗 | 1、门代号及洞口尺寸:ML1 2、节能型铝合金门窗型材（粉末喷涂灰色铝合金框推拉窗）+钢板门(成品) 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | 樘 | 1
| 金属百叶窗 | 1、门代号及洞口尺寸:BYC9025、BYC3625 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗(成品)）防风雨百叶窗 3、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 47.9
| 铝合金上悬窗 | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2
| 铝合金推拉窗 | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2
| 铝合金组合窗-推拉窗+固定窗 | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2
| 铝合金组合窗-固定窗+铝合金防雨百叶 | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2
| 铝合金组合窗-上悬窗+铝合金防雨百叶（配不锈钢丝防虫网） | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算
| 铝合金组合窗-上悬窗+固定窗 | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2
| 铝合金组合窗-上悬窗+固定窗+单层防雨百叶（配不锈钢丝防虫网） | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2
| 铝合金组合窗-上悬窗+固定窗+单层防雨百叶（配不锈钢丝防虫网，带消防救援窗） | 1、框、扇材质:节能型铝合金门窗型材(粉末静电喷涂灰色铝合金窗框门框 )外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗采用安全玻璃 3、含五金配件及其它配件 4、具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2
| 铝合金组合窗 | 1、门代号及洞口尺寸:C3932 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 4、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 12.56 | 上+固 | 12.48
| 铝合金组合窗 | 1、门代号及洞口尺寸:C4732 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗(成品) ） 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 15.04 | 上+固+百叶+不锈钢 | 15.04
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C5232 2、粉末静电喷涂灰色铝合金窗(成品) 3、铝合金防雨百叶，单层防雨百叶风口(排风)配不锈钢丝防虫网 4、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 35.328 | 上+固+百叶+不锈钢 | 16.64 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C5532 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、铝合金防雨百叶，单层防雨百叶风口(排风)配不锈钢丝防虫网 4、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 35.328 | 上+固+百叶+不锈钢 | 17.6 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C4221 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 8.82 | 上+固 | 8.82 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C4721 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 9.87 | 上+固 | 9.87 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C5221 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10.941 | 上悬 | 10.941 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C5521 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 11.592 | 上悬 | 11.592 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C2249 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10.78 | 上+固 | 10.78 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C4238 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 15.96 | 固+百叶 | 15.96 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C4738 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、铝合金防雨百叶，单层防雨百叶风口(排风)配不锈钢丝防虫网 4、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 17.86 | 上+固+百叶+不锈钢 | 17.86 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C5238 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 11.592 | 上悬 | 19.798 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C5538 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、铝合金防雨百叶，单层防雨百叶风口(排风)配不锈钢丝防虫网 4、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 20.976 | 上悬+百叶+不锈钢 | 20.9 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C5249 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 25.48 | 上+固 | 25.48 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C2226 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 5.72 | 上+固 | 5.72 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C4726 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、铝合金防雨百叶，单层防雨百叶风口(排风)配不锈钢丝防虫网 4、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 12.22 | 上+固+百叶+不锈钢 | 12.22 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C5226 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 13.52 | 上+固 | 13.52 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C1820 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、预留双层百叶窗口300*300 4、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6 | 推拉+固定 | 3.6 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C2239 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 8.58 | 上+固 | 8.58 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C5239 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 20.28 | 上+固 | 20.28 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C5533 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、铝合金防雨百叶，单层防雨百叶风口(排风)配不锈钢丝防虫网 4、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 18.216 | 上+固+百叶+不锈钢 | 18.15 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:JYC4733 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、铝合金防雨百叶，单层防雨百叶风口(排风)配不锈钢丝防虫网 4、消防救援窗 5、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 15.51 | 上+固+百叶+不锈钢+消防 | 15.51 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:JYC5233 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、铝合金防雨百叶，单层防雨百叶风口(排风)配不锈钢丝防虫网 4、消防救援窗 5、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 17.193 | 上+固+百叶+不锈钢+消防 | 17.16 | 0
| 铝合金组合窗 | 1、门窗代号及洞口尺寸:C2014 2、节能型铝合金门窗型材（粉末静电喷涂灰色铝合金窗）(成品) 3、具体做法详见招标图纸 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6 | 推拉 | 2.8 | 0
12 | 不含税合计
13 | 税金（ %）
14 | 含税合计
备注： 1、乙方报价已充分理解并考虑招标文件中的工期要求，并在报价中充分考虑工期风险，我方不再因工期事宜作出费用补偿，而因承包商原因造成工期延误，我方将会按合同约定处理；（包含且不限于常规天气原因造成、疫情带来的工期影响。） 2、乙方投标报价已考虑包含不仅限于自己范围内产生的所有建筑垃圾的外运及处理； 3、中泰公司不提供任何材料，乙方提供材料必须为国标材料，且需提供相关资料包含且不限于合格证、检测报告等； 4、门窗工程使用的玻璃产品为:6mm白色普通玻璃，单块>1.5m2的窗玻璃或底边离最低装修面<500mm的窗玻璃采用建筑安全玻璃，含五金配件及其它，具体详招标图纸； 5、内墙与窗交接处防火封堵，施工顺序：防火胶泥封堵-填满岩棉板-竖向轻钢龙骨（外刷涂防火涂料-10厚双层石膏板面自攻螺钉紧固-1.5厚通高槽铝收边-防火胶泥封堵） 5、以上内容包括但不限施工图范围内除专业分包以外的所有内容，投标方熟悉图纸，所有内容综合考虑； 6、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款； 7、价格已包含任何情况下项目部要求的加班、质量不合格导致的返工费用； 8、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。 9、合同外增加签证、变更工程，因本工程之设计变更引起的签证、变更增加工程，无论工程量大小，乙方须无条件配合甲方完成，其计量及计价依据合同条款约定计算。
[9 empty] | 上悬 | 0 | 42.331 | 0
[9 empty] | 推拉 | 0 | 5.6 | 0
[9 empty] | 推拉+固定 | 0 | 3.6 | 0
[9 empty] | 固定+百叶 | 0 | 15.96 | 0
[9 empty] | 上+固 | 0 | 115.61 | 0
[9 empty] | 上悬+百叶+不锈钢 | 0 | 20.976 | 0
[9 empty] | 上+固+百叶+不锈钢 | 0 | 116.132 | 0
[9 empty] | 上+固+百叶+不锈钢+消防 | 0 | 32.703 | 0
Note on U11: Administrator: 1厚重量
Note on V11: Administrator: 角钢重量
Note on O12: Administrator: 格栅 重量
Note on P12: Administrator: 角钢重量
Note on P14: Administrator: 镀锌盖板
Note on O15: Administrator: 格栅 重量
Note on P15: Administrator: 角钢重量