## 封面
南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目
消防工程（一标段）
招标清单
投标总价： | 元
大写：
发包单位:
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-消防工程（一标段）
二、本次招标工程范围：
1、本次招标范围为一标段，包含1～5号厂房、8号厂房、暂存仓库 1、地下废水管廊（一标段）、室外消防管网（一标段）消防工程。
1.1、消防工程包含：应急照明工程、火灾自动报警工程、消火栓工程、喷淋工程、通风工程。
2、本次招标清单编制依据:
2.1、根据2024年9月25日举行的《南京项目招标标段划分、施工界限确定等相关工作专题会》会议精神，消防工程划分为两个标段，本次清单范围为一标段内容。
2.2、厂房根据 2024年9月11日1～5号厂房、8号厂房全套施工图-审图通过版施工图编制清单。
2.3、暂存仓库1、地下废水管廊、室外总平图根据未确定版施工图编制清单。
2.4、本次招标不含消防控制室，其接至各栋的出线按未确定版室外总平图拟订工程量。
3、具体内容以招标文件、招标图纸及工程量清单为准。
三、 计价方式及承包方式：
1、本工程采取综合单价清单计价，包括但不限于：人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润、税金、规费、措施费、成品保护费、设备采保费、材料试验费、竣工资料编制、预埋套管内管道安装后的封堵、政府主管部门验收费（如有）等为完成本项目验收合格所需的一切费用；
2、承包方式：乙方对本工程包工包料/包工包部分材料（仅不含甲供材）/包工、包所有机械设备（含进退场）、包安全文明施工，包各类材料产品检验检测费用、包本工程检测、包工期、包一切措施、包质量、包各种风险、包保险、包竣工资料（含竣工图）编制、包资料（包各种形式的资料编写、收集、归档，并满足竣工验收要求及甲方与建设单位结算要求）、包成品保护、包场地清理、包各种情形所要求的赶工措施及产生的费用、包因乙方原因引起的所有返工的人工、材料及机械费、包安全、包验收合格、包保修、包乙方人员生活水电、包管理、包利润、包税金、包物价上涨、包其他工种配合可能产生的降效及产生的费用及本工程施工过程中所涉及的一切风险因素及全部内容及费用。
3、投标人对本次招标的全部技术要求、招标文件、合同条件、地质勘查报告等情况应均已详细研究。投标报价中已按招标文件和合同条款中的质量标准、工期等要求充分考虑按甲方，管理、利润、税金及附加的其它费用等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。
4、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按下述第3.1~3.5条计价规则执行；（如施工内容无法按3.2.3条规则套取定额计价的，由乙方申报合理的市场价，经甲方确认综合单价后计入结算，不参与任何取费及上下浮。）： 4.1、本工程执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》、《江苏省安装工程计价定额(2014)》清单计价程序取费，绿化部分执行《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额(2017)》清单计价程序取费。采用清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；同时执行《江苏省建设工程计价依据》： 《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》、《江苏省安装工程计价定额(2014)》、《江苏省市政工程计价定额(2014)》、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额(2017)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）、《江苏省工程量清单计价指引（2013)》等以及国家行政主管部门颁布的相关规定文件。 4.2、材料价、人工价：执行施工项目施工所在地建设工程主管部门颁布的施工同期信息价。信息价上没有颁布的材料，由乙方按施工同期的市场价格合理报价给甲方作认质认价办理。报价文件须提供相关证明文件（含材料的厂家、品牌、型号、规格等），经甲方确认综合单价后作为独立费计入总价（计取税金），甲乙双方认质认价的材料不参与任何取费及上下浮。 4.3、计价中除仅计取人工费、材料费、机具费作为直接工程费外，其余按系数计取的各类取费均不计取，另外其他所有措施费均不单独计取费用。 4.4、税率：按国家建设行政主管部门及国家税务部门的最新规定执行。 4.5、按上述计费方式得出的价款后（甲方直接确认的综合单价不参与上下浮的除外）：按合同约定下浮率下浮后计取税金。
四：施工内容：
1、消防工程：火警系统、应急照明系统、消防水系统、消防水泵房、通风系统、预留、预埋及补管洞等施工图纸范围内由乙方施工（包含线管预埋、套管预埋）； 2、消防水泵电控系统，电源箱由建筑水电分包单位完成，之后的所有电气安装均由乙方施工； 3、室外消火栓由乙方施工； 4、其他说明：消防防排烟、送风风机，从电源箱（由建筑水电分包单位完成）之后的电缆、控制箱等电气设备、灭火器等由乙方负责安装施工。 5、第三方检测、消防验收费用、消防图纸报审。
五：其他说明：
1、投标单位在报价中应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用；要求各施工单位自备发电机，错峰用电的发电费用已包含在综合单价中;投标单位应考虑到甲方各个项目不同位置所带来的运输距离所产生的费用，并相应报在综合单价的综合措施费中;因施工工艺要求发生的其他一切费用视为分摊在综合单价中，结量不再另行计算。

## 汇总表
投标报价汇总表
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-消防工程（一标段）
序号 | 单位工程项目 | 单位 | 合计 | 备注
一 | 包工包料 | 元
（一） | 1号厂房 | 元
（二） | 2号厂房 | 元
（三） | 3号厂房 | 元
（四） | 4号厂房 | 元
（五） | 5号厂房 | 元
（六） | 8号厂房 | 元
（七） | 暂存仓库1 | 元
（八） | 地下废水管廊（一标段） | 元
（九） | 室外消防管网工程（一标段） | 元
二 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写） | 元
三 | 第三方检测费 | 元
四 | 消防验收费用 | 元
五 | 不含税总价（一+二+三+四） | 元
六 | 税金（含税 %） | 元
七 | 含税总价（五+六） | 元
总价RMB大写：
报价单位：（签章）
法人代表：（签名）
编制日期：

## 招标清单-消防工程2024.9.22
消防工程工程量清单
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-消防工程（一标段）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量A | 主材费B （元） | 人工费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
一 | 包工包料
（一） | 1号厂房
1） | 火灾自动报警系统
1 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2202.98
2 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 21.6
3 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 439.9
4 | 电力电缆NH-YJV-2*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-2*4 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 267.74
5 | 控制电缆NH-KVV-4*2.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 719.68
6 | 控制电缆ZR-NH-KVV-2*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-NH-KVV-2*1.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 261.2
7 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2089.54
8 | 配线ZR-NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-NH-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1908.96
9 | 配线ZR-RVVP-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 557.18
10 | 火警桥架 | 1.名称:火警桥架 2.规格:MR-200*150*1.2 3.材质:带防火隔板封闭式热镀锌桥架且涂防火漆 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 42.5
11 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 36
12 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 5
13 | 编码式带插孔手动报警按钮 | 1.名称:编码式带插孔手动报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
14 | 智能消火栓起泵报警按钮 | 1.名称:智能消火栓起泵报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 50
15 | 自带输出模块声光警报器 | 1.名称:自带输出模块声光警报器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 28
16 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
17 | 输入模块I | 1.名称:输入模块I 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
18 | 输入输出模块I/O | 1.名称:输入输出模块I/O 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
19 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
20 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 108
21 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
22 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.点数:128点以下 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2） | 应急照明系统
23 | 应急照明配电箱1-1ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱1-1ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
24 | 应急照明配电箱1-4ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱1-4ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
25 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4678.83
26 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 94.6
27 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1336.4
28 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 235.1
29 | 配线NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6166.75
30 | A型楼层标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型楼层标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 12
31 | A型室外消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型室外消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 11
32 | A型消防安全出口标志灯(大型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防安全出口标志灯(大型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 10
33 | A型消防疏散出口标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 20
34 | A型消防疏散单面方向指示灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散单面方向指示灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 160
35 | A型消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 250
36 | 应急灯具启动按钮 | 1.名称:应急灯具启动按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 10
37 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 473
3） | 喷淋系统
38 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍及白色色环 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 106.26
39 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋末端试水排水管 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 51.03
40 | 排水地漏DN100 | 1.名称:排水地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
41 | 减压孔板DN150 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
42 | 水流指示器DN150 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
43 | 信号阀DN150 | 1.名称:信号阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
44 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
45 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
46 | 湿式报警阀组DN150【含2信号阀】 | 1.名称:湿式报警阀组【含2信号阀】 2.型号:DN150 3.材质:球墨铸铁或不锈钢 4.附件材质、规格:包括湿式阀、信号阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 2
47 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 63.43
48 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
49 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
50 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
51 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
52 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
53 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 5
4） | 消火栓系统
54 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 296.04
55 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 366.19
56 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 196.05
57 | 减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ | 1.名称:减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 30
58 | 普通消火栓 | 1.名称:普通消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 19
59 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:内带压力表，栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
60 | 闸阀DN100 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 16
61 | 闸阀DN150 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
62 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
63 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
64 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 1013.17
65 | 设备支架制作、安装 | 1.名称:设备支架制作、安装 2.材质:50*50*5角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 56.55
66 | 灭火器MF/ABC3*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 49
67 | 灭火器MF/ABC4*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 2
68 | 混凝土支墩 | 1.名称:混凝土支墩 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.15
69 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
70 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
71 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
72 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.04
73 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 1.21
74 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 50
5） | 通风系统
75 | 镀锌钢板风管δ=1.0 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以内 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.4
76 | 镀锌钢板风管δ=0.6 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:δ=0.6 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.18
77 | 70℃防火阀(常开）1200*800 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:1200*800 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
78 | 70℃防火阀(常开）400*400 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
79 | 风管止回阀400*400 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
80 | 防雨百叶1200*800 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1200*800 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
6） | 抗震支架
81 | T型侧向抗震支吊架 | 1.名称:T型侧向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
82 | TL型侧向及纵向抗震支吊架 | 1.名称:TL型侧向及纵向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
（二） | 2号厂房
1） | 火灾自动报警系统
83 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1724.16
84 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 18.4
85 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 313.2
86 | 电力电缆NH-YJV-2*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-2*4 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 296.44
87 | 控制电缆NH-KVV-2*2.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 724.06
88 | 控制电缆NH-KVV-4*2.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 631.85
89 | 控制电缆ZR-NH-KVV-2*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-NH-KVV-2*1.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 289.2
90 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1859.46
91 | 配线ZR-NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-NH-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1538.17
92 | 配线ZR-NH-RVVP-4*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-NH-RVVP-4*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 375.72
93 | 配线ZR-RVVP-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 534.24
94 | 火警桥架 | 1.名称:火警桥架 2.规格:MR-200*150*1.2 3.材质:带防火隔板封闭式热镀锌桥架且涂防火漆 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 42.5
95 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 36
96 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 5
97 | 编码式带插孔手动报警按钮 | 1.名称:编码式带插孔手动报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
98 | 智能消火栓起泵报警按钮 | 1.名称:智能消火栓起泵报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 41
99 | 自带输出模块声光警报器 | 1.名称:自带输出模块声光警报器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 23
100 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
101 | 输入模块I | 1.名称:输入模块I 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
102 | 输入输出模块I/O | 1.名称:输入输出模块I/O 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
103 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
104 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 92
105 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
106 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.点数:128点以下 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2） | 应急照明系统
107 | 应急照明配电箱2-1ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱2-1ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
108 | 应急照明配电箱2-4ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱2-4ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
109 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3861.58
110 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 83
111 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1186.7
112 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 164.58
113 | 配线NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5098.42
114 | A型楼层标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型楼层标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 12
115 | A型室外消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型室外消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 11
116 | A型消防安全出口标志灯(大型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防安全出口标志灯(大型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 10
117 | A型消防疏散出口标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 20
118 | A型消防疏散单面方向指示灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散单面方向指示灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 136
119 | A型消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 216
120 | 应急灯具启动按钮 | 1.名称:应急灯具启动按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 10
121 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 415
3） | 喷淋系统
122 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍及白色色环 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 107.06
123 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍及白色色环 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 77.35
124 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋末端试水排水管 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 50.97
125 | 排水地漏DN100 | 1.名称:排水地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
126 | 减压孔板DN150 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
127 | 水流指示器DN150 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
128 | 信号阀DN150 | 1.名称:信号阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
129 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
130 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
131 | 流量开关DN100 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
132 | 旋流防止器DN100 | 1.名称:旋流防止器 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
133 | 闸阀DN100 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
134 | 止回阀DN100 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
135 | 湿式报警阀组DN150【含2信号阀】 | 1.名称:湿式报警阀组【含2信号阀】 2.型号:DN150 3.材质:球墨铸铁或不锈钢 4.附件材质、规格:包括湿式阀、信号阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 2
136 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 64.8
137 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
138 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
139 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
140 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
141 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
142 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:25~30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.27
143 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 9.15
144 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN125以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
145 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 5
4） | 消火栓系统
146 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 231.14
147 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 310.05
148 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 142.15
149 | 减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ | 1.名称:减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 25
150 | 普通消火栓 | 1.名称:普通消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 15
151 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:内带压力表，栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
152 | 闸阀DN100 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 14
153 | 闸阀DN150 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 13
154 | 流量开关DN100 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
155 | 旋流防止器DN100 | 1.名称:旋流防止器 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
156 | 止回阀DN100 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
157 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
158 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
159 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 805
160 | 设备支架制作、安装 | 1.名称:设备支架制作、安装 2.材质:50*50*5角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 56.55
161 | 灭火器MF/ABC3*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 41
162 | 灭火器MF/ABC4*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 2
163 | 混凝土支墩 | 1.名称:混凝土支墩 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.15
164 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 30
165 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
166 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
167 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
168 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.19
169 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 6.25
170 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN125以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
171 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 41
5） | 通风系统
172 | 镀锌钢板风管δ=1.0 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以内 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.16
173 | 镀锌钢板风管δ=0.6 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:δ=0.6 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.18
174 | 70℃防火阀(常开）1000*800 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:1000*800 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
175 | 70℃防火阀(常开）400*400 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
176 | 风管止回阀400*400 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
177 | 防雨百叶1000*800 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1000*800 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
6） | 抗震支架
178 | T型侧向抗震支吊架 | 1.名称:T型侧向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
179 | TL型侧向及纵向抗震支吊架 | 1.名称:TL型侧向及纵向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
（三） | 3号厂房
1） | 火灾自动报警系统
180 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2291.13
181 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 21.6
182 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 523.5
183 | 电力电缆NH-YJV-2*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-2*4 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 264.66
184 | 控制电缆NH-KVV-4*2.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 713.68
185 | 控制电缆ZR-NH-KVV-2*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-NH-KVV-2*1.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 258.2
186 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2089.86
187 | 配线ZR-NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-NH-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1997.95
188 | 配线ZR-RVVP-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 553.34
189 | 火警桥架 | 1.名称:火警桥架 2.规格:MR-200*150*1.2 3.材质:带防火隔板封闭式热镀锌桥架且涂防火漆 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 42.5
190 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 36
191 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 5
192 | 编码式带插孔手动报警按钮 | 1.名称:编码式带插孔手动报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
193 | 智能消火栓起泵报警按钮 | 1.名称:智能消火栓起泵报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 50
194 | 自带输出模块声光警报器 | 1.名称:自带输出模块声光警报器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 28
195 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
196 | 输入模块I | 1.名称:输入模块I 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
197 | 输入输出模块I/O | 1.名称:输入输出模块I/O 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
198 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
199 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 108
200 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
201 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.点数:128点以下 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2） | 应急照明系统
202 | 应急照明配电箱3-1ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱3-1ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
203 | 应急照明配电箱3-4ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱3-4ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
204 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4856.09
205 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 106.8
206 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1400.1
207 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 235.1
208 | 配线NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 8900.21
209 | A型楼层标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型楼层标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 18
210 | A型室外消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型室外消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 13
211 | A型消防安全出口标志灯(大型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防安全出口标志灯(大型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 12
212 | A型消防疏散出口标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 35
213 | A型消防疏散单面方向指示灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散单面方向指示灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 165
214 | A型消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 276
215 | 应急灯具启动按钮 | 1.名称:应急灯具启动按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 15
216 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 534
3） | 喷淋系统
217 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍及白色色环 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 103.41
218 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋末端试水排水管 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 51.03
219 | 排水地漏DN100 | 1.名称:排水地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
220 | 减压孔板DN150 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
221 | 水流指示器DN150 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
222 | 信号阀DN150 | 1.名称:信号阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
223 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
224 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
225 | 湿式报警阀组DN150【含2信号阀】 | 1.名称:湿式报警阀组【含2信号阀】 2.型号:DN150 3.材质:球墨铸铁或不锈钢 4.附件材质、规格:包括湿式阀、信号阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 2
226 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 58.58
227 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
228 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
229 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
230 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
231 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
232 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 5
4） | 消火栓系统
233 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 299.13
234 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 366.19
235 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 196.05
236 | 减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ | 1.名称:减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 30
237 | 普通消火栓 | 1.名称:普通消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 19
238 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:内带压力表，栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
239 | 闸阀DN100 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 16
240 | 闸阀DN150 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 17
241 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
242 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
243 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 1020.11
244 | 设备支架制作、安装 | 1.名称:设备支架制作、安装 2.材质:50*50*5角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 56.55
245 | 灭火器MF/ABC3*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 50
246 | 灭火器MF/ABC4*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 2
247 | 混凝土支墩 | 1.名称:混凝土支墩 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.15
248 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
249 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
250 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
251 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.04
252 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 1.21
253 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 50
5） | 通风系统
254 | 镀锌钢板风管δ=1.0 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以内 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.4
255 | 镀锌钢板风管δ=0.6 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:δ=0.6 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.18
256 | 70℃防火阀(常开）1200*800 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:1200*800 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
257 | 70℃防火阀(常开）400*400 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
258 | 风管止回阀400*400 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
259 | 防雨百叶1200*800 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1200*800 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
6） | 抗震支架
260 | T型侧向抗震支吊架 | 1.名称:T型侧向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
261 | TL型侧向及纵向抗震支吊架 | 1.名称:TL型侧向及纵向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
（四） | 4号厂房
1） | 火灾自动报警系统
262 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1757.96
263 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 23
264 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 349.7
265 | 电力电缆NH-YJV-2*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-2*4 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 294.39
266 | 控制电缆NH-KVV-4*2.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 626.95
267 | 控制电缆ZR-NH-KVV-2*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-NH-KVV-2*1.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 287.2
268 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1554.44
269 | 配线ZR-NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-NH-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1641.77
270 | 配线ZR-RVVP-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 568.75
271 | 火警桥架 | 1.名称:火警桥架 2.规格:MR-200*150*1.2 3.材质:带防火隔板封闭式热镀锌桥架且涂防火漆 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 42.5
272 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 36
273 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 5
274 | 报警电话 | 1.名称:报警电话 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
275 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 13
276 | 编码式带插孔手动报警按钮 | 1.名称:编码式带插孔手动报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
277 | 智能消火栓起泵报警按钮 | 1.名称:智能消火栓起泵报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 45
278 | 自带输出模块声光警报器 | 1.名称:自带输出模块声光警报器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
279 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
280 | 输入模块I | 1.名称:输入模块I 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 11
281 | 输入输出模块I/O | 1.名称:输入输出模块I/O 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
282 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
283 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 115
284 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
285 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.点数:128点以下 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2） | 应急照明系统
286 | 应急照明配电箱4-1ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱4-1ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
287 | 应急照明配电箱4-2ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱4-2ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
288 | 应急照明配电箱4-4ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱4-4ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
289 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4443.06
290 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 91
291 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1436
292 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 364.05
293 | 配线NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5958.98
294 | A型楼层标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型楼层标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 16
295 | A型室外消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型室外消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 14
296 | A型消防安全出口标志灯(大型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防安全出口标志灯(大型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 15
297 | A型消防疏散出口标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 27
298 | A型消防疏散单面方向指示灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散单面方向指示灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 139
299 | A型消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 234
300 | 应急灯具启动按钮 | 1.名称:应急灯具启动按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 10
301 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 455
3） | 喷淋系统
302 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍及白色色环 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 102.26
303 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋末端试水排水管 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 50.48
304 | 排水地漏DN100 | 1.名称:排水地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
305 | 减压孔板DN150 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
306 | 水流指示器DN150 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
307 | 信号阀DN150 | 1.名称:信号阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
308 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
309 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
310 | 湿式报警阀组DN150【含2信号阀】 | 1.名称:湿式报警阀组【含2信号阀】 2.型号:DN150 3.材质:球墨铸铁或不锈钢 4.附件材质、规格:包括湿式阀、信号阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 2
311 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 56.62
312 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
313 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
314 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
315 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
316 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
317 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 5
4） | 消火栓系统
318 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 232.61
319 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 277.33
320 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 228.91
321 | 减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ | 1.名称:减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 27
322 | 普通消火栓 | 1.名称:普通消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 15
323 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:内带压力表，栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
324 | 闸阀DN100 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
325 | 闸阀DN150 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 14
326 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
327 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
328 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 879.3
329 | 设备支架制作、安装 | 1.名称:设备支架制作、安装 2.材质:50*50*5角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 56.55
330 | 灭火器MF/ABC3*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 43
331 | 灭火器MF/ABC4*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 4
332 | 混凝土支墩 | 1.名称:混凝土支墩 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.15
333 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
334 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 30
335 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
336 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
337 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.04
338 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 1.21
339 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 45
5） | 通风系统
340 | 镀锌钢板风管δ=1.0 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以内 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.16
341 | 镀锌钢板风管δ=0.6 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:δ=0.6 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.18
342 | 70℃防火阀(常开）1000*800 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:1000*800 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
343 | 70℃防火阀(常开）400*400 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
344 | 风管止回阀400*400 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
345 | 防雨百叶1000*800 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1000*800 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
6） | 抗震支架
346 | T型侧向抗震支吊架 | 1.名称:T型侧向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
347 | TL型侧向及纵向抗震支吊架 | 1.名称:TL型侧向及纵向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
（五） | 5号厂房
1） | 火灾自动报警系统
348 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2183.37
349 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 21.8
350 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 424.3
351 | 电力电缆NH-YJV-2*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-2*4 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 300.54
352 | 控制电缆NH-KVV-4*2.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 783.9
353 | 控制电缆ZR-NH-KVV-2*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-NH-KVV-2*1.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 293.2
354 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2019.8
355 | 配线ZR-NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-NH-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1967.76
356 | 配线ZR-RVVP-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 586.84
357 | 火警桥架 | 1.名称:火警桥架 2.规格:MR-200*150*1.2 3.材质:带防火隔板封闭式热镀锌桥架且涂防火漆 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 42.5
358 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 36
359 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 5
360 | 编码式带插孔手动报警按钮 | 1.名称:编码式带插孔手动报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
361 | 智能消火栓起泵报警按钮 | 1.名称:智能消火栓起泵报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 50
362 | 自带输出模块声光警报器 | 1.名称:自带输出模块声光警报器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 28
363 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
364 | 输入模块I | 1.名称:输入模块I 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
365 | 输入输出模块I/O | 1.名称:输入输出模块I/O 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
366 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
367 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 109
368 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
369 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.点数:128点以下 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2） | 应急照明系统
370 | 应急照明配电箱5-1ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱5-1ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
371 | 应急照明配电箱5-4ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱5-4ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
372 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4875.29
373 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 107.4
374 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1426.8
375 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 235.1
376 | 配线NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 8892.71
377 | A型楼层标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型楼层标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 17
378 | A型室外消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型室外消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 12
379 | A型消防安全出口标志灯(大型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防安全出口标志灯(大型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 11
380 | A型消防疏散出口标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 35
381 | A型消防疏散单面方向指示灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散单面方向指示灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 173
382 | A型消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 274
383 | 应急灯具启动按钮 | 1.名称:应急灯具启动按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 15
384 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 537
3） | 喷淋系统
385 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍及白色色环 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 91.71
386 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋末端试水排水管 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 51.03
387 | 排水地漏DN100 | 1.名称:排水地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
388 | 减压孔板DN150 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
389 | 水流指示器DN150 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
390 | 信号阀DN150 | 1.名称:信号阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
391 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
392 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
393 | 湿式报警阀组DN150【含2信号阀】 | 1.名称:湿式报警阀组【含2信号阀】 2.型号:DN150 3.材质:球墨铸铁或不锈钢 4.附件材质、规格:包括湿式阀、信号阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 2
394 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 38.52
395 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
396 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
397 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
398 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
399 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
400 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 5
4） | 消火栓系统
401 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 291.48
402 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 366.19
403 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 194.75
404 | 减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ | 1.名称:减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 26
405 | 普通消火栓 | 1.名称:普通消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 19
406 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:内带压力表，栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
407 | 闸阀DN100 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 16
408 | 闸阀DN150 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 17
409 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
410 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
411 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 1000.08
412 | 设备支架制作、安装 | 1.名称:设备支架制作、安装 2.材质:50*50*5角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 56.55
413 | 灭火器MF/ABC3*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 45
414 | 灭火器MF/ABC4*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 2
415 | 混凝土支墩 | 1.名称:混凝土支墩 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.15
416 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
417 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
418 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
419 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.04
420 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 1.21
421 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 50
5） | 通风系统
422 | 镀锌钢板风管δ=1.0 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以内 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.4
423 | 镀锌钢板风管δ=0.6 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:δ=0.6 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.18
424 | 70℃防火阀(常开）1200*800 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:1200*800 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
425 | 70℃防火阀(常开）400*400 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
426 | 风管止回阀400*400 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
427 | 防雨百叶1200*800 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1200*800 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
6） | 抗震支架
428 | T型侧向抗震支吊架 | 1.名称:T型侧向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
429 | TL型侧向及纵向抗震支吊架 | 1.名称:TL型侧向及纵向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
（六） | 8号厂房
1） | 火灾自动报警系统
430 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2198.87
431 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 26
432 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 357.7
433 | 电力电缆NH-YJV-2*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-2*4 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 304.64
434 | 控制电缆NH-KVV-4*2.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 791.81
435 | 控制电缆ZR-NH-KVV-2*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-NH-KVV-2*1.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 297.2
436 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2012.26
437 | 配线ZR-NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-NH-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2066.92
438 | 配线ZR-RVVP-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 634.17
439 | 火警桥架 | 1.名称:火警桥架 2.规格:MR-200*150*1.2 3.材质:带防火隔板封闭式热镀锌桥架且涂防火漆 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 42.5
440 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 36
441 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 5
442 | 报警电话 | 1.名称:报警电话 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
443 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 13
444 | 编码式带插孔手动报警按钮 | 1.名称:编码式带插孔手动报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
445 | 智能消火栓起泵报警按钮 | 1.名称:智能消火栓起泵报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 54
446 | 自带输出模块声光警报器 | 1.名称:自带输出模块声光警报器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 29
447 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
448 | 输入模块I | 1.名称:输入模块I 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
449 | 输入输出模块I/O | 1.名称:输入输出模块I/O 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
450 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
451 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 130
452 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
453 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.点数:128点以下 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2） | 应急照明系统
454 | 应急照明配电箱8-1ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱8-1ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
455 | 应急照明配电箱8-2ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱8-2ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
456 | 应急照明配电箱8-4ALE1 | 1.名称:应急照明配电箱8-4ALE1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
457 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4940.28
458 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 102
459 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1380.3
460 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 290.45
461 | 配线NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6748.44
462 | A型楼层标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型楼层标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 16
463 | A型室外消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型室外消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 12
464 | A型消防安全出口标志灯(大型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防安全出口标志灯(大型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 14
465 | A型消防疏散出口标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 27
466 | A型消防疏散单面方向指示灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散单面方向指示灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 164
467 | A型消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 267
468 | 应急灯具启动按钮 | 1.名称:应急灯具启动按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 10
469 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 510
3） | 喷淋系统
470 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍及白色色环 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 106.81
471 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋末端试水排水管 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 50.48
472 | 排水地漏DN100 | 1.名称:排水地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
473 | 减压孔板DN150 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
474 | 水流指示器DN150 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
475 | 信号阀DN150 | 1.名称:信号阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
476 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
477 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
478 | 湿式报警阀组DN150【含2信号阀】 | 1.名称:湿式报警阀组【含2信号阀】 2.型号:DN150 3.材质:球墨铸铁或不锈钢 4.附件材质、规格:包括湿式阀、信号阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 2
479 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 64.37
480 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
481 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
482 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
483 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
484 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
485 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 5
4） | 消火栓系统
486 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 297.45
487 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 357.12
488 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 280.95
489 | 减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ | 1.名称:减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 32
490 | 普通消火栓 | 1.名称:普通消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 19
491 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:内带压力表，栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
492 | 闸阀DN100 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 16
493 | 闸阀DN150 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 16
494 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
495 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
496 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 1118.07
497 | 设备支架制作、安装 | 1.名称:设备支架制作、安装 2.材质:50*50*5角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 56.55
498 | 灭火器MF/ABC3*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 50
499 | 灭火器MF/ABC4*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 4
500 | 混凝土支墩 | 1.名称:混凝土支墩 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.15
501 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
502 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
503 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
504 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
505 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.04
506 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 1.21
507 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 45
5） | 通风系统
508 | 镀锌钢板风管δ=1.0 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以内 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.4
509 | 镀锌钢板风管δ=0.6 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:δ=0.6 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.18
510 | 70℃防火阀(常开）1200*800 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:1200*800 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
511 | 70℃防火阀(常开）400*400 | 1.名称:70℃防火阀(常开） 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
512 | 风管止回阀400*400 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
513 | 防雨百叶1200*800 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1200*800 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
6） | 抗震支架
514 | T型侧向抗震支吊架 | 1.名称:T型侧向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
515 | TL型侧向及纵向抗震支吊架 | 1.名称:TL型侧向及纵向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
（七） | 暂存仓库1
1） | 消防动力电源
516 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 11
517 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 31.5
518 | 配管SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 27
519 | 配管SC50 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒，除锈防腐 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9
520 | 配管SC65 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒，除锈防腐 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 22.5
521 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 17.8
522 | 配管JDG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.5
523 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14
524 | 包塑金属软管DN25 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6
525 | 包塑金属软管DN32 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1
526 | 包塑金属软管DN50 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN50 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2
527 | 包塑金属软管DN65 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN65 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
528 | 电力电缆ZR-YJV-4x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4x2.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 33.45
529 | 电力电缆NH-YJV-4x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-4x2.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 110.1
530 | 控制电缆NH-KVV-4x1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4x1.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 11.4
531 | 控制电缆ZR-KVV-5x1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4x1.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 11
532 | 电力电缆NHYJV-3x16+3x16+1x16(PE) | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-3x16+3x16+1x16(PE) 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 30.2
533 | 电力电缆头NHYJV-3x16+3x16+1x16(PE) | 1.名称:电力电缆头 2.规格:NHYJV-3x16+3x16+1x16(PE) 3.形式:干包式 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
534 | 电力电缆NHYJV-3x25+3x25+1x25(PE) | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-3x25+3x25+1x25(PE) 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 75.5
535 | 电力电缆头NHYJV-3x25+3x25+1x25(PE) | 1.名称:电力电缆头 2.规格:NHYJV-3x25+3x25+1x25(PE) 3.形式:干包式 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
536 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86/146型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 43
537 | 室外消火栓给水泵控制箱XBAP-1 | 1.名称:室外消火栓给水泵控制箱XBAP-1 2.型号:由厂家配套控制柜 3.安装方式:悬挂/落地安装，含设备支架 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
538 | 喷淋给水泵控制箱XBAP-2 | 1.名称:喷淋给水泵控制箱XBAP-2 2.型号:由厂家配套控制柜 3.安装方式:悬挂/落地安装，含设备支架 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
539 | 室内消火栓给水泵控制箱XBAP-3 | 1.名称:室内消火栓给水泵控制箱XBAP-3 2.型号:由厂家配套控制柜 3.安装方式:悬挂/落地安装，含设备支架 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
540 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2） | 火灾自动报警系统
541 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 410.26
542 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6
543 | 配管JDG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 350.26
544 | 包塑金属软管DN25 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
545 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 120
546 | 电力电缆NH-YJV-2*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-2*4 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 426.52
547 | 控制电缆NH-KVV-4*2.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1427.68
548 | 控制电缆NH-KVV-2*2.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 898.66
549 | 控制电缆ZR-NH-KVV-2*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-NH-KVV-2*1.5 3.材质:铜芯 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 426.52
550 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 936.9
551 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 352.24
552 | 配线ZR-NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-NH-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 395.16
553 | 配线NH-RVSP-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 474.8
554 | 配线ZR-RVVP-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 509.28
555 | 配线ZR-NH-RVVP-4*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-NH-RVVP-4*1.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 884.62
556 | 火警桥架 | 1.名称:火警桥架 2.规格:MR-100×50×1.0 3.材质:带防火隔板封闭式热镀锌桥架且涂防火漆 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 11
557 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 18
558 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 3
559 | 编码式带插孔手动报警按钮 | 1.名称:编码式带插孔手动报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
560 | 智能消火栓起泵报警按钮 | 1.名称:智能消火栓起泵报警按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 17
561 | 自带输出模块声光警报器 | 1.名称:自带输出模块声光警报器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
562 | 报警电话 | 1.名称:报警电话 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
563 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
564 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
565 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
566 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
567 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 46
568 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
569 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.点数:128点以下 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
3） | 应急照明系统
570 | 应急照明配电箱1ALE | 1.名称:应急照明配电箱1ALE 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
571 | 应急照明配电箱2ALE | 1.名称:应急照明配电箱2ALE 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
572 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1349.48
573 | 凿槽 | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:20mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 260
574 | 配线NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1357.48
575 | A型楼层标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型楼层标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM-IP30防腐等级F1 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 10
576 | A型室外消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型室外消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM-IP67 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 10
577 | A型消防安全出口标志灯(大型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防安全出口标志灯(大型) 2.规格:1x1W-90LM-IP30防腐等级F1 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 11
578 | A型消防疏散出口标志灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM-IP30防腐等级F1 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 10
579 | A型消防疏散单面方向指示灯(小型)1x1W-90LM | 1.名称:A型消防疏散单面方向指示灯(小型) 2.规格:1x1W-90LM-IP30防腐等级F1 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 33
580 | A型消防应急灯(小型)1x5W-500LM | 1.名称:A型消防应急灯(小型) 2.规格:1x5W-500LM-IP30防腐等级F1 3.蓄电池供电持续时间不低于120min 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 57
581 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 131
4） | 泵房
582 | 热浸镀锌钢管DN300 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN300 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 62.2
583 | 热浸镀锌钢管DN200 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN200 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 85.1
584 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 210.3
585 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 69.97
586 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44.59
587 | 热浸镀锌钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.61
588 | 热浸镀锌钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2
589 | 闸阀DN300 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN300 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
590 | 闸阀DN200 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN200 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
591 | 闸阀DN150 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 32
592 | 闸阀DN100 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
593 | 闸阀DN65 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN65 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
594 | Y型过滤器DN300 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN300 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
595 | Y型过滤器DN100 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
596 | Y型过滤器DN65 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN65 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
597 | 玻璃管水位计DN32 | 1.名称:玻璃管水位计 2.规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接，含2个截止阀 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 支 | 2
598 | 泄水阀DN100 | 1.名称:泄水阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
599 | 泄水阀DN65 | 1.名称:泄水阀 2.规格:DN65 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
600 | 泄水阀DN50 | 1.名称:泄水阀 2.规格:DN50 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
601 | 泄压阀DN100 | 1.名称:泄压阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
602 | 泄压阀DN65 | 1.名称:泄压阀 2.规格:DN65 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
603 | 信号蝶阀DN200 | 1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN200 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
604 | 信号蝶阀DN100 | 1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
605 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
606 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
607 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
608 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
609 | 消声止回阀DN100 | 1.名称:消声止回阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
610 | 消声止回阀DN150 | 1.名称:消声止回阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
611 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:就地盘装 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 13
612 | 电接点压力表 | 1.名称:电接点压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 13
613 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN65 3.公称压力:1.6MPa 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 3
614 | 压力开关DN150 | 1.名称:压力开关 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
615 | 压力开关DN100 | 1.名称:压力开关 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
616 | 水锤消除器DN150 | 1.名称:水锤消除器 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
617 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 463
618 | 设备支架制作、安装 | 1.名称:设备支架制作、安装 2.材质:50*50*5角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 249
619 | 柔性防水套管DN300 | 1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN300（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
620 | 柔性防水套管DN150 | 1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN150（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
621 | 柔性防水套管DN100 | 1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN100（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
622 | 柔性防水套管DN65 | 1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN65（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
623 | 柔性防水套管DN32 | 1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN32（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
624 | 刚性防水套管DN200 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN200（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
625 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
626 | 囊式气压罐SQL1000 | 1.名称:囊式气压罐SQL1000 2.型号、规格:调节容积220L 3.安装方式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 3
627 | 室外消火栓给水泵XBD4.4/40-125-185(L) | 1.名称:室外消火栓给水泵（一备一用） 2.型号:XBD4.4/40-125-185(L) 3.规格:Q=40L/s 扬程H=0.44MPa N=30KW 4.要求：含电机接线及空转调试 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
628 | 室内消火栓给水泵XBD10/30-125DN | 1.设备名称:室内消火栓给水泵（一备一用） 2.型号:XBD10/30-125DN 3.规格:Q=30L/s 扬程H=1.0MPa N=45KW 4.要求：含电机接线及空转调试 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
629 | 喷淋给水泵XBD10/30-125DN | 1.设备名称:喷淋给水泵（一备两用） 2.型号:XBD10/30-125DN 3.规格:Q=30L/s 扬程H=1.0MPa N=45KW 4.要求：含电机接线及空转调试 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 3
630 | 室外消火栓系统稳压泵XBD4.4/2W-40DP | 1.设备名称:室外消火栓系统稳压泵（一备一用） 2.型号:XBD4.4/2W-40DP 3.规格:Q=2L/s 扬程H=0.44MPa N=2.2KW 4.要求：含电机接线及空转调试 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
631 | 室内消火栓系统稳压泵XBD8.1/1W-32DP | 1.设备名称:室内消火栓系统稳压泵（一备一用） 2.型号:XBD8.1/1W-32DP 3.规格:Q=1L/s 扬程H=0.81MPa N=2.2KW 4.要求：含电机接线及空转调试 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
632 | 喷淋系统稳压泵XBD7.9/2W-40DP | 1.设备名称:喷淋系统稳压泵（一备一用） 2.型号:XBD7.9/2W-40DP 3.规格:Q=2L/s 扬程H=0.79MPa N=3KW 4.要求：含电机接线及空转调试 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
5） | 消防补水
633 | 钢丝网骨架PE管DN100 1.0MPa | 1.名称:钢丝网骨架PE管 2.介质:水 3.材质、规格:DN100 1.0MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、试水 6.标志色方式、品种:管道上喷耐久字样标志 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 56
634 | 闸阀DN100 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
635 | 电磁阀DN100 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
636 | 液动阀DN100 | 1.名称:液动阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
637 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
638 | Y型过滤器DN100 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
639 | 浮球阀DN100 | 1.名称:浮球阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
640 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN50（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
641 | 柔性防水套管DN100 | 1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN100（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
642 | 一般钢套管DN150 | 1.名称、类型:一般钢套管制作、安装 2.规格:DN150（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
6） | 消火栓系统
643 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 43.1
644 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 87.55
645 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆要求:防锈底漆及大红面漆各两遍 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 96.41
646 | 减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ | 1.名称:减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 13
647 | 普通消火栓 | 1.名称:普通消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 3
648 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm) 3.附件材质、规格:内带压力表，栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
649 | 闸阀DN65 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN65 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
650 | 闸阀DN100 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN100 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
651 | 闸阀DN150 | 1.名称:耐腐蚀的明杆闸阀 2.规格:DN150 3.公称压力:1.6MPa 4.材质:球墨铸铁或不锈钢 5.连接方式:法兰连接 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
652 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
653 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质:全铜 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
654 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 686.86
655 | 设备支架制作、安装 | 1.名称:设备支架制作、安装 2.材质:50*50*5角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 220
656 | 灭火器MF/ABC5*2 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4*2，含灭火器放置箱 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 30
657 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
658 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 9
659 | 穿楼板钢套管DN150 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
660 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
661 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.04
662 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 1.21
663 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 17
7） | 通风系统
664 | 镀锌钢板风管δ=0.5 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:δ=0.5 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 3.27
665 | 镀锌钢板风管δ=0.6 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:δ=0.6 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 21.13
666 | 镀锌钢板风管δ=1.0 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 43.42
667 | 镀锌钢板风管δ=1.0 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以内 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 1.12
668 | 镀锌钢板风管δ=0.6 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:直径500mm以内 4.板材厚度:δ=0.6 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 7.52
669 | 镀锌钢板风管δ=1.0 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:直径500mm以内 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:咬口 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 1.26
670 | 帆布接口风管 | 1.名称:帆布接口风管 2.形状:圆形 3.规格:直径500mm以内 4.材质:帆布风管 5.接口形式:法兰 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 2.22
671 | 镀锌风管套管δ=1.6 | 1.名称:镀锌风管套管 2.形状:矩形 3.部位:墙体或楼板 4.板材厚度:δ=1.0 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 5.53
672 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.规格:楼板(或者梁底)安装底部距地高度为3.6m 3.材质:镀锌钢板，防火胶封逢 4.板材厚度:δ=0.8 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 16.9
673 | 70℃防火阀500*400 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
674 | 70℃防火阀1000*400 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
675 | 70℃防火阀D330 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:D330 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
676 | 70℃防火阀400*200 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
677 | 70℃防火阀250*250 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*250 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
678 | 风管止回阀500*400 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*400 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
679 | 风管止回阀D330 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:D330 3.含型钢支托架制作、安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
680 | 防雨百叶窗（外配防虫网）1700*2000 | 1.名称:防雨百叶窗（外配防虫网） 2.规格:1700*2000 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
681 | 防雨百叶窗（外配防虫网）900*1600 | 1.名称:防雨百叶窗（外配防虫网） 2.规格:900*1600 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
682 | 防雨百叶窗（外配防虫网）900*800 | 1.名称:防雨百叶窗（外配防虫网） 2.规格:900*800 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
683 | 单层百叶风口 600*300 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*300 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
684 | 单层百叶风口 200*200 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
685 | 单层百叶风口 250*250 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:250*250 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
686 | 双层百叶风口 400*250 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*250 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
687 | 双层百叶风口 400*400 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*400 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
688 | 双层百叶风口 1000*400 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*400 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
689 | 轴流式风机SPF-B1-01 | 1.名称:轴流式风机SPF-B1-01 2.型号:T35-11-5 3.规格:风量:6100m3/h、转速:1450r/min、风压:130Pa、电机功率:0.37KW、重量:31kg 4.要求:含设备支架制作安装、弹簧减震器，配防虫网、60°防雨弯头（配不锈钢丝防虫网）等 5.刷漆要求:风机支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
690 | 轴流式风机SPF-B1-02 | 1.名称:轴流式风机SPF-B1-02 2.型号:T35-11-5 3.规格:风量:6100m3/h、转速:1450r/min、风压:130Pa、电机功率:0.37KW、重量:31kg 4.要求:含设备支架制作安装、弹簧减震器，配防虫网、60°防雨弯头（配不锈钢丝防虫网）等 5.刷漆要求:风机支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
691 | 防爆轴流式风机PF-1F-03 | 1.名称:防爆轴流式风机PF-1F-03 2.型号:BT35-11-2.8 3.规格:风量:2100m3/h、转速:2900r/min、风压:160Pa、电机功率:0.18KW、重量:11kg 4.要求:含设备支架制作安装、弹簧减震器，配防虫网、60°防雨弯头（配不锈钢丝防虫网）等 5.刷漆要求:风机支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
692 | 低噪声吸顶式通风器P1 | 1.名称:低噪声吸顶式通风器P1 2.型号:BLD-550 3.规格:风量:550m3/h、风压:80Pa、电机功率:35W 4.要求:含设备支架制作安装、弹簧减震器，配防虫网、60°防雨弯头（配不锈钢丝防虫网）等 5.刷漆要求:风机支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
693 | 低噪声吸顶式通风器P1 | 1.名称:低噪声吸顶式通风器P1 2.型号:APB30 3.规格:风量:1000m3/h、电机功率:46W 4.要求:含设备支架制作安装、弹簧减震器，配防虫网、60°防雨弯头（配不锈钢丝防虫网）等 5.刷漆要求:风机支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
694 | 轴流式风机PF-1F-01、02 | 1.名称:轴流式风机PF-1F-01、02 2.型号:T35-11-5 3.规格:风量:6100m3/h、转速:1450r/min、风压:130Pa、电机功率:0.37KW、重量:31kg 4.要求:含设备支架制作安装、弹簧减震器，配防虫网、60°防雨弯头（配不锈钢丝防虫网）等 5.刷漆要求:风机支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
695 | 轴流式风机PF-2F-01 | 1.名称:轴流式风机PF-2F-01 2.型号:T35-11-5 3.规格:风量:6100m3/h、转速:1450r/min、风压:130Pa、电机功率:0.37KW、重量:31kg 4.要求:含设备支架制作安装、弹簧减震器，配防虫网、60°防雨弯头（配不锈钢丝防虫网）等 5.刷漆要求:风机支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
696 | 轴流式风机PF-2F-02 | 1.名称:轴流式风机PF-2F-02 2.型号:T35-11-4 3.规格:风量:3900m3/h、转速:1450r/min、风压:80Pa、电机功率:0.12KW、重量:21kg 4.要求:含设备支架制作安装、弹簧减震器，配防虫网、60°防雨弯头（配不锈钢丝防虫网）等 5.刷漆要求:风机支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
697 | 轴流式风机PF-3F-01 | 1.名称:轴流式风机PF-3F-01 2.型号:T35-11-5 3.规格:风量:7600m3/h、转速:1450r/min、风压:130Pa、电机功率:0.37KW、重量:31kg 4.要求:含设备支架制作安装、弹簧减震器，配防虫网、60°防雨弯头（配不锈钢丝防虫网）等 5.刷漆要求:风机支架刷樟丹,灰色调和漆各二道 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
8） | 抗震支架
698 | T型侧向抗震支吊架 | 1.名称:T型侧向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
699 | TL型侧向及纵向抗震支吊架 | 1.名称:TL型侧向及纵向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
（八） | 地下废水管廊（一标段）
1） | 火灾自动报警系统
700 | 配管JDG20 | 1.名称:砖、混凝土结构配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置方式：暗配 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1099.03
701 | 金属软管DN20 | 1.名称:金属软管敷设 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6
702 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 61
703 | 桥架（150+50）×150 | 1.名称:火警耐火桥架 2.型号:（150+50）×150 3.材质:封闭式热镀锌，涂防火漆 4.类型:槽式 5.接地方式:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 335.11
704 | 配线NH-BV-2.5mm2 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5mm2 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 715.85
705 | 配线ZRNH-RVS-2*1.5 | 1.名称:铜芯多股绝缘导线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZRNH-RVS-2*1.5 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 546.69
706 | 配线ZR-RVVP-2*1.5 | 1.名称:铜芯多股绝缘导线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:ZR-RVVP-2*1.5 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 281.87
707 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:详见图纸 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 33
708 | 带电话插孔的手动火灾报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动火灾报警按钮 2.规格:详见图纸 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
709 | 自带输出模块声光警报器 | 1.名称:自带输出模块声光警报器 2.规格:详见图纸 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
710 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.规格:详见图纸 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
711 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.安装方式:壁挂式，安装高度1.5m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2） | 应急照明系统
712 | 应急照明配电箱GLALE1 | 1.名称:应急照明配电箱GLALE1 2.规格:详见图纸 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
713 | 配管JDG20 | 1.名称:砖、混凝土结构配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置方式：暗配 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 586.77
714 | 金属软管DN20 | 1.名称:金属软管敷设（灯具用） 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 18.5
715 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 120
716 | 配线NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:铜芯多股绝缘导线 2.配线形式:管、槽内配线 3.规格:NH-RVS-2*2.5 4.要求:含电线/电缆（控制电缆）接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 608.27
717 | A型楼层标志灯(小型) | 1.名称:A型楼层标志灯(小型) 2.型号:1x1W-90LM 3.安装形式:明装H=2.5m 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
718 | A型消防疏散出口标志灯(小型) | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯(小型) 2.型号:1x1W-90LM 3.安装形式:板下200mm吊装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
719 | A型消防疏散单面方向指示灯(小型) | 1.名称:A型消防疏散单面方向指示灯(小型) 2.型号:1x1W-90LM 3.安装形式:墙上明装H=0.7m 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
720 | A型消防应急灯 | 1.名称:A型消防应急灯 2.型号:1x5W-500LM 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 32
721 | A型消防安全出口标志灯(小型) | 1.名称:A型消防安全出口标志灯(小型) 2.型号:1x1W-90LM 3.安装形式:明装(门框上方0.1m)或板下200mm吊装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
722 | A型消防疏散单面方向指示灯--向前(小型) | 1.名称:A型消防疏散单面方向指示灯--向前(小型) 2.型号:1x5W-500LM 3.安装形式:板下200mm吊装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 21
723 | A型消防疏散双面方向指示灯(小型) | 1.名称:A型消防疏散双面方向指示灯(小型) 2.型号:1x1W-90LM 3.安装形式:板下200mm吊装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 9
724 | A型消防疏散双面双向指示灯(小型) | 1.名称:A型消防疏散双面双向指示灯(小型) 2.型号:1x1W-90LM 3.安装形式:板下200mm吊装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
3） | 喷淋系统
725 | 钢丝网骨架PE管DN150 1.6MPa | 1.名称:钢丝网骨架PE管 2.介质:水 3.材质、规格:DN150 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、试水 6.标志色方式、品种:管道上喷耐久字样标志 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 123.82
726 | 钢丝网骨架PE管DN200 1.6MPa | 1.名称:钢丝网骨架PE管 2.介质:水 3.材质、规格:DN200 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、试水 6.标志色方式、品种:管道上喷耐久字样标志 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 348.55
727 | 球墨铸铁明杆闸阀DN150 1.6MPa | 1.类型:球墨铸铁明杆闸阀 2.规格、压力等级：DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
728 | 球墨铸铁明杆闸阀DN200 1.6MPa | 1.类型:球墨铸铁明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
729 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
730 | 刚性防水套管DN200 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN200（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
731 | 一般钢套管DN150 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN150（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
4） | 室内消火栓系统
732 | 钢丝网骨架PE管DN150 1.6MPa | 1.名称:钢丝网骨架PE管 2.介质:水 3.材质、规格:DN150 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、试水 6.标志色方式、品种:管道上喷耐久字样标志 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 478.97
733 | 球墨铸铁明杆闸阀DN150 1.6MPa | 1.类型:球墨铸铁明杆闸阀 2.规格、压力等级：DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
734 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
735 | 一般钢套管DN150 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN150（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
736 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3*2，含SUS304不锈钢灭火器箱（700宽*600高*240厚(mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 13
5） | 室外消火栓系统
737 | 钢丝网骨架PE管DN100 1.0MPa | 1.名称:钢丝网骨架PE管 2.介质:水 3.材质、规格:DN100 1.0MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、试水 6.标志色方式、品种:管道上喷耐久字样标志 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 17.85
738 | 钢丝网骨架PE管DN150 1.0MPa | 1.名称:钢丝网骨架PE管 2.介质:水 3.材质、规格:DN150 1.0MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、试水 6.标志色方式、品种:管道上喷耐久字样标志 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 366.47
739 | 球墨铸铁明杆闸阀DN100 1.6MPa | 1.类型:球墨铸铁明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
740 | 球墨铸铁明杆闸阀DN150 1.6MPa | 1.类型:球墨铸铁明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
741 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
742 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
6） | 抗震支架
743 | T型侧向抗震支吊架 | 1.名称:T型侧向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
744 | TL型侧向及纵向抗震支吊架 | 1.名称:TL型侧向及纵向抗震支吊架 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
（九） | 室外消防管网工程（一标段）
1） | 室外消防电气
745 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100（介质公称直径） 3.材质、要求：焊接钢管，含填充、除锈防腐 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
746 | 七孔梅花管DN100 | 1.名称:七孔梅花管 2.材质:PVC 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地敷设 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 254.04
747 | 消防手孔井(火警、弱电共用) | 1.名称:消防手孔井(火警、弱电共用) 2.规格:1200WX900DX1300(深) 3.勾缝、抹面要求:井内抹灰 4.做法:手孔井做法详见国家标准图集YD5178-2009 5.盖板材质、规格:重型球墨铸铁井座和井盖 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 2
2） | 室外消火栓（埋地部分）
748 | 钢丝网骨架PE管DN100 1.0MPa | 1.名称:钢丝网骨架PE管 2.介质:水 3.材质、规格:DN100 1.0MPa 4.连接形式:电熔连接 埋地敷设 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、试水 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 299.79
749 | 钢丝网骨架PE管DN150 1.0MPa | 1.名称:钢丝网骨架PE管 2.介质:水 3.材质、规格:DN150 1.0MPa 4.连接形式:电熔连接 埋地敷设 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、试水 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 207.77
750 | 室外消火栓SS100/65-1.0型 | 1.安装方式:室外消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.0型 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 13
751 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 点 | 13
3） | 室内消火栓（埋地部分）
752 | 钢丝网骨架PE管DN150 1.6MPa | 1.名称:钢丝网骨架PE管 2.介质:水 3.材质、规格:DN150 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 埋地敷设 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、试水 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 234.9
753 | 室内消火栓水泵接合器SQD150-1.6 | 1.名称:室内消火栓水泵接合器 2.型号、规格:SQD150-1.6 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
4） | 喷淋（埋地部分）
754 | 钢丝网骨架PE管DN150 1.6MPa | 1.名称:钢丝网骨架PE管 2.介质:水 3.材质、规格:DN150 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 埋地敷设 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、试水 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 29.91
755 | 钢丝网骨架PE管DN200 1.6MPa | 1.名称:钢丝网骨架PE管 2.介质:水 3.材质、规格:DN200 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 埋地敷设 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、试水 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 206.39
756 | 焊接钢管DN300 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN300 3.连接形式:焊接 埋地敷设 含C25混凝土支墩 4.防腐:管内壁刷防锈漆二道，调和漆二道，管外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 58.39
757 | 焊接钢管DN600 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN600 3.连接形式:焊接 埋地敷设 含弯头、大小头等管件制安 4.防腐:管内壁刷防锈漆二道，调和漆二道，管外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.2
758 | 加锁井盖φ600 | 1.名称:加锁井盖φ600 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 2
759 | 喷淋水泵接合器SQD150-1.6 | 1.名称:喷淋水泵接合器 2.型号、规格:SQD150-1.6 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
5） | 土方工程
760 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 1742.77
761 | 中粗砂基础垫层 | 1.名称:中粗砂基础垫层 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 69.18
762 | 石屑回填 | 1.填方材料品种:石屑 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 298.63
763 | 原土回填 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 1374.95
764 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土外运 2.运距:自行考虑运距 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 367.82
二 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写） |  | 元
三 | 第三方检测费用 |  | 元
四 | 消防验收费用 |  | 元
五 | 不含税总价（一+二+三+四） |  | 元
六 | 税金（含税 %） |  | 元
七 | 含税总价（五+六） |  | 元
备注： | 1、本工程为固定单价合同，价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
2、综合单价需包括但不限于实际发生的脚手架搭拆费、工程超高增加费、暗室增加费、棚内增加费、高层建筑增加费等。
3、本工程除甲供材以外，其他均由乙方包工、包料、包机械完成，
4、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。
5、其余包含施工内容详见合同条款。