## 封面
南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-1号厂房
消防工程
招标清单
投标总价： | 元
大写：
发包单位:
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明
一、 工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目1号厂房-消防工程
二、 工程范围：
1. 南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目1号厂房-消防工程施工包括：
1.1消防工程：应急照明工程、火灾自动报警工程、消火栓工程、喷淋工程、通风工程。具体内容按招标 文件、招标图纸及工程量清单为准。
三、 计价方式及承包方式：
1、本工程采取综合单价清单计价，包括但不限于：人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润、税金、规费、措施费、成品保护费、设备采保费、材料试验费、竣工资料编制、预埋套管内管道安装后的封堵、政府主管部门验收费（如有）等为完成本项目验收合格所需的一切费用；
2、承包方式：乙方对本工程包工包料/包工包部分材料（仅不含甲供材）/包工、包所有机械设备（含进退场）、包安全文明施工，包各类材料产品检验检测费用、包本工程检测、包工期、包一切措施、包质量、包各种风险、包保险、包竣工资料（含竣工图）编制、包资料（包各种形式的资料编写、收集、归档，并满足竣工验收要求及甲方与建设单位结算要求）、包成品保护、包场地清理、包各种情形所要求的赶工措施及产生的费用、包因乙方原因引起的所有返工的人工、材料及机械费、包安全、包验收合格、包保修、包乙方人员生活水电、包管理、包利润、包税金、包物价上涨、包其他工种配合可能产生的降效及产生的费用及本工程施工过程中所涉及的一切风险因素及全部内容及费用。
2、投标人对本次招标的全部技术要求、招标文件、合同条件、地质勘查报告等情况应均已详细研究。投标报价中已按招标文件和合同条款中的质量标准、工期等要求充分考虑按甲方，管理、利润、税金及附加的其它费用等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按下述第3.1~3.5条计价规则执行；（如施工内容无法按3.2.3条规则套取定额计价的，由乙方申报合理的市场价，经甲方确认综合单价后计入结算，不参与任何取费及上下浮。）： 3.1、本工程执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》、《江苏省安装工程计价定额(2014)》清单计价程序取费，绿化部分执行《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额(2017)》清单计价程序取费。采用清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；同时执行《江苏省建设工程计价依据》： 《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》、《江苏省安装工程计价定额(2014)》、《江苏省市政工程计价定额(2014)》、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额(2017)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）、《江苏省工程量清单计价指引（2013)》等以及国家行政主管部门颁布的相关规定文件。 3.2、材料价、人工价：执行施工项目施工所在地建设工程主管部门颁布的施工同期信息价。信息价上没有颁布的材料，由乙方按施工同期的市场价格合理报价给甲方作认质认价办理。报价文件须提供相关证明文件（含材料的厂家、品牌、型号、规格等），经甲方确认综合单价后作为独立费计入总价（计取税金），甲乙双方认质认价的材料不参与任何取费及上下浮。 3.3、计价中除仅计取人工费、材料费、机具费作为直接工程费外，其余按系数计取的各类取费均不计取，另外其他所有措施费均不单独计取费用。 3.4、税率：按国家建设行政主管部门及国家税务部门的最新规定执行。 3.5、按上述计费方式得出的价款后（甲方直接确认的综合单价不参与上下浮的除外）：包工不包料合同按以上计价方式（仅计取人工费和分包提供的辅材和机械费）下浮 %（投标单位自报下浮率）后计取税金；包工包料的工程按以上计价方式下浮 %（投标单位自报下浮率）后计取税金。（结算时，如乙方已请款部分开具的发票税率与合同约定不同时，须提供已请款金额及相应税率，且须甲方财务签字确认）
四：施工内容：
4.1、消防工程：火警系统、应急照明系统、消防水系统、消防水泵房、通风系统、预留、预埋及补管洞等施工图纸范围内由乙方施工（包含线管预埋、套管预埋）； 4.2、消防水泵电控系统，电源箱由建筑水电分包单位完成，之后的所有电气安装均由乙方施工； 4.3、室外消火栓由乙方施工； 4.4、其他说明：消防防排烟、送风风机，从电源箱（由建筑水电分包单位完成）之后的电缆、控制箱等电气设备、灭火器等由乙方负责安装施工。 4.5、第三方检测、消防验收费用、消防图纸报审。
五：其他说明：
1、投标单位在报价中应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用；要求各施工单位自备发电机，错峰用电的发电费用已包含在综合单价中;投标单位应考虑到甲方各个项目不同位置所带来的运输距离所产生的费用，并相应报在综合单价的综合措施费中;因施工工艺要求发生的其他一切费用视为分摊在综合单价中，结量不再另行计算。

## 汇总表
投标报价汇总表
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目1号厂房-消防工程
序号 | 单位工程项目 | 单位 | 合计 | 备注
一 | 包工包料 | 元
（一） | 应急照明系统 | 元
（二） | 火灾自动报警系统 | 元
（三） | 喷淋系统 | 元
（四） | 消火栓系统 | 元
（五） | 通风系统 | 元
二 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写） | 元
三 | 第三方检测费 | 元
四 | 消防验收费用 | 元
五 | 不含税总价（一+二+三+四） | 元
六 | 税金（含税 %） | 元
七 | 含税总价（五+六） | 元
总价RMB大写：
报价单位：（签章）
法人代表：（签名）
编制日期：

## 招标清单-消防工程2024.8.7
1号厂房-消防工程量清单
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-1号厂房-消防工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 分包形式 | 单位 | 工程量A | 主材费B （元） | 人工费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
一 | 包工包料
（一） | 应急照明系统
1 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱1-1ALE1 2.元器件:详见系统图 |  | 台 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱1-1ALE3 2.元器件:详见系统图 |  | 台 | 1
3 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 5705.55
4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:镀锌电线管JDG20 3.配置形式:明暗配 4.含过路盒 |  | m | 4015.66
5 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙开凿及修复 2.规格:综合考虑 |  | m | 472.75
6 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯(小型)NF 2.型号:1X1W-90LM |  | 套 | 22
7 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防安全出口标志灯(大型)S 2.型号:1X1W-90LM |  | 套 | 11
8 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防疏散出口标志灯(小型)E 2.型号:1X1W-90LM |  | 套 | 16
9 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防疏散单面方向指示灯(小型) 2.型号:1X1W-90LM |  | 套 | 190
10 | 装饰灯 | 1.名称:A型室外消防应急灯(小型) 2.型号:1X5W-500LM |  | 套 | 11
11 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急灯(小型) 2.型号:1X5W-500LM |  | 套 | 253
12 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 503
（二） | 火灾自动报警系统
13 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-4 4.材质:铜芯 |  | m | 85
14 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1810.24
15 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 92.28
16 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZRNH-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1582.52
17 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 1164.48
18 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:镀锌电线管JDG20 3.配置形式:明暗配 4.含过路盒 |  | m | 1685.8
19 | 桥架 | 1.名称:火警桥架 2.规格:CT-200*100 3.材质:钢制 |  | m | 42.5
20 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.刷2遍调和漆和2遍防锈漆 |  | kg | 67.76
21 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 |  | 处 | 4
22 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙开凿及修复 2.规格:综合考虑 |  | m | 172.5
23 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:报警电话 |  | 部 | 1
24 | 模块 | 1.名称:单输入模块I |  | 个 | 6
25 | 模块 | 1.名称:输入输出模块I/O |  | 个 | 9
26 | 模块 | 1.名称:总线隔离器SI |  | 个 | 5
27 | 按钮 | 1.名称:智能消火栓起泵报警按钮 |  | 个 | 42
28 | 声光报警器 | 1.名称:自带输出模块声光警报器 |  | 个 | 24
29 | 区域报警控制箱 | 1.名称:接线端子箱XD |  | 台 | 5
30 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 87
31 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 |  | 个 | 1
32 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 |  | 系统 | 1
（三） | 喷淋系统
33 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂塑钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.自动喷水灭火系统管网水冲洗 5.刷2遍调和漆和2遍防锈漆 |  | m | 75.1
34 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.自动喷水灭火系统管网水冲洗 5.刷2遍调和漆和2遍防锈漆 |  | m | 71.4
35 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN150 |  | 个 | 5
36 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.材质、规格:DN150 |  | 个 | 5
37 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:信号阀 2.材质、规格:DN150 |  | 个 | 7
38 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 |  | 组 | 3
39 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:详见图纸要求 3.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 3
40 | 套管制作安装 | 1.名称:穿楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.穿管径DN100 |  | 个 | 11
41 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 |  | 点 | 5
（四） | 消火栓系统
42 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂塑钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.自动喷水灭火系统管网水冲洗 5.刷2遍调和漆和2遍防锈漆 |  | m | 17.4
43 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂塑钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.自动喷水灭火系统管网水冲洗 5.刷2遍调和漆和2遍防锈漆 |  | m | 130.8
44 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂塑钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.自动喷水灭火系统管网水冲洗 5.刷2遍调和漆和2遍防锈漆 |  | m | 18.68
45 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.自动喷水灭火系统管网水冲洗 5.刷2遍调和漆和2遍防锈漆 |  | m | 330.39
46 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.自动喷水灭火系统管网水冲洗 5.刷2遍调和漆和2遍防锈漆 |  | m | 129.98
47 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.自动喷水灭火系统管网水冲洗 5.刷2遍调和漆和2遍防锈漆 |  | m | 276.45
48 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:详见图纸要求 3.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 9
49 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:详见图纸要求 3.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 7
50 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:详见图纸要求 3.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 9
51 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:详见图纸要求 3.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 1
52 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压消火栓SNW65-Ⅰ 2.型号、规格:800x650x200(mm),栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个,消火栓栓口离地1.10米 |  | 套 | 26
53 | 室内消火栓 | 1.名称:普通消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm),栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个,消火栓栓口离地1.10米 |  | 套 | 15
54 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:800x650x200(mm),栓体采用钢制箱体铝合金门框安装,消火栓配备∅19水枪一支、25m长∅65衬胶麻质水带、消火栓一个,消火栓栓口离地1.10米 |  | 套 | 1
55 | 灭火器 | 1.名称:灭火器MF/ABC3 2.2具灭火器含一组灭火器放置箱 |  | 具 | 84
56 | 灭火器 | 1.名称:灭火器MF/ABC4 2.2具灭火器含一组灭火器放置箱 |  | 具 | 4
57 | 套管制作安装 | 1.名称:穿楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.穿管径DN100 |  | 个 | 16
58 | 套管制作安装 | 1.名称:穿楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.穿管径DN150 |  | 个 | 10
59 | 套管制作安装 | 1.名称:穿楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.穿管径DN65 |  | 个 | 4
60 | 套管制作安装 | 1.名称:穿屋面防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.穿管径DN65 |  | 个 | 4
61 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 |  | 点 | 42
（五） | 通风系统
62 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:≤1250 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:咬口 7.防腐:风管支架除轻锈，刷防锈漆、调和漆各两遍 |  | m2 | 4.32
63 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(常开) 2.规格:400*400 |  | 个 | 4
64 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(常开 2.规格:1000*800 |  | 个 | 4
65 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:400*400 |  | 个 | 4
66 | 边墙轴流风机 | 1.名称:边墙轴流风机(防腐防爆风机/60℃防雨弯头(配防虫网)) 2.规格:风量:4200M^3`/H转速:1450R/MIN 风机效率:≥75% 全压:100PA电机功率:0.18KW(3Ф~380V/50HZ) |  | 台 | 4
67 | 墙式换气扇 | 1.名称:墙式换气扇 2.规格:参考型号:APB30 风量:1100m^3`/h电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) |  | 台 | 3
二 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写） |  |  | 元
三 | 第三方检测费用 |  |  | 元
四 | 消防验收费用 |  |  | 元
五 | 不含税总价（一+二+三+四） |  |  | 元
六 | 税金（含税 %） |  |  | 元
七 | 含税总价（五+六） |  |  | 元
备注： | 1、本工程为暂定总价，价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
2、综合单价需包括但不限于实际发生的脚手架搭拆费、工程超高增加费、暗室增加费、棚内增加费、高层建筑增加费等。
3、本工程除甲供材以外，其他均由乙方包工、包料、包机械完成，
4、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。
5、本工程总建筑面积约155887.4m2，包含1~12号厂房、暂存仓库、雨水收集池、门卫室、地下废水管廊及本地块其他所有附属工程。本次清单工程量暂按1#楼厂房工程量。
6、其余包含施工内容详见合同条款。