## 封面
南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目五金、栏杆工程
招标清单
投标总价： |  | 元
大写：
发包单位: | 东莞市中泰建安工程有限公司
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目五金、栏杆工程
二、清单编制依据：
1、图纸：南京现代表面处理科技产业中心项目B地块工程水资源中心审图通过对应有审图章的全套图纸（2025.6.26版）编制，综合楼根据《B地块综合楼变更审图一审回复1124》图纸进行编制；B地块（综合楼、水资源中心）栏杆及五金深化图——最终版2026.1.29进行编制计算工程量。
2、交楼标准：根据甲方2025.7.28签字版南京项目B地块水厂施工交楼标准，2025.8.22签字版南京项目综合楼施工交楼标准。
三、计价方式：
1、本工程采用全费用综合单价包干方式，由投标单位包工包料完成。
2、因门卫室目前暂无施工图纸，结算时单价参考本清单已有合适单价，没有合适单价参考的，按合同约定的合同清单外计量计价方式执行。
四、其它说明： | 1
1、材料品牌：不限品牌、控关键指标；除特别注明外，本工程采用的不锈钢构件均采用SUS304#规格
2、单价包括但不限于制作、除锈、安装、涂刷防锈漆、打膨胀螺丝、成品保护费用等，具体做法详见施工图纸及施工方案要求，其单价为包含完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容，材料须符合甲方及达到国家使用标准。
3、所有五金栏杆、盖板均包含角钢等预埋制作安装，具体做法详见图纸。
4、本清单已有深化图按深化图做法进行编制，没有深化图按建筑图纸说明编制，做法参照相应施工图集。
五、不包含内容 | 1
1、水资源中心钢构平台、吊车梁暂无详细做法，不在本次招标范围内。

## 招标清单五金、栏杆
五金、栏杆招标清单2026.2.10
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 暂定工程量 A | 水资源中心 | 综合楼 | 双氧水罐池 | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 辅材费D （元） | 除主材、辅材、人工费、税金以外的其他费用E （元） | 不含税 综合单价F=B+C+D+E （元） | 不含税 综合合价G=A*F （元） | 是否有深化 | 备注
一 | 水资源中心、综合楼
1 | 金属扶手、栏杆、栏板-护窗栏杆高900mm（铝合金） | 1.扶手材料种类、规格:30X30x3.0铝合金方管 2.栏杆材料种类、规格:立柱：30X30x3.0铝合金方管，间距≤1200mm；横杆：30X30x3.0铝合金方管；立杆：19*19*1.2铝合金方通，净间距≤110mm 3.固定配件种类:M8-80膨胀螺栓，埋件30*20*3.0厚角铝等 4.方管材料为铝合金材质6063-T6,表面普通粉末喷涂,颜色同门窗色卡号 5.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸以长度计算 | m | 630.69 | 375.83 | 254.86 | [7 empty] | 是 | 主材：铝合金方管
2 | 金属扶手、栏杆、栏板-护窗栏杆高900mm（不锈钢） | 1.部位：楼层走道护窗栏杆 2.不锈钢护栏做法：详见图集22J403-1/-（3-50） 2.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸以长度计算 | m | 36.8 |  | 36.8 | [7 empty] | 否 | 主材：不锈钢管 | 无深化
3 | 金属扶手、栏杆、栏板-楼梯栏杆高1100mm（平台处1200mm） | 1.扶手材料种类、规格:Ф60x2.0不锈钢管扶手（SUS304#） 2.栏杆材料种类、规格:立柱：Ф51x2.0不锈钢管（SUS304#）；横杆：Ф38x1.5不锈钢管（SUS304#）；小立杆：Ф25 x1.2不锈钢管（SUS304#），小立杆间距≤110mm 3.平台处设2.0不锈钢挡板(SUS304#) 4.固定配件种类:成品不锈钢装饰盖≥1mm、M10*100mm/4个膨胀螺栓、80*80*6mm厚304#不锈钢板焊接等 5.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸以长度计算 | m | 595.05 | 386.93 | 208.12 | [7 empty] | 是 | 主材：不锈钢管 | 需补充2.0厚不锈钢挡板
4 | 金属扶手、栏杆、栏板-靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:Ф38x2.0不锈钢圆管(SUS304#) 2.连墙杆:Ф32x2.0不锈钢圆管(SUS304#)，间距≤1200mm 3.固定配件种类:成品不锈钢装饰盖≥1mm、M8*100mm不锈钢膨胀螺栓（2个）30mm~45mm圆形*6mm厚304#不锈钢板焊接等 4.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 184.77 |  | 184.77 | [7 empty] | 是 | 主材：不锈钢管
5 | 金属扶手、栏杆、栏板-高650mm | 1.部位：综合楼不上人屋面不锈钢防护栏杆 2.扶手材料种类、规格:Ф60x2.0不锈钢管扶手（SUS304#） 3.栏杆材料种类、规格:立柱：Ф51*2.0不锈钢圆管(SUS304#)，立柱间距≤1200；横杆：Ф38x1.5不锈钢管扶手（SUS304#）；小立杆：Ф19 x1.2不锈钢管扶手（SUS304#） 4.固定配件种类:成品不锈钢装饰盖≥1mm、φ8螺纹钢筋，120*100*6厚304#不锈钢预埋钢板等 5.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 183.55 |  | 183.55 | [7 empty] | 是 | 主材：不锈钢管
6 | 金属扶手、栏杆、栏板-高600mm | 1.部位：综合楼汽车坡道栏杆 2.扶手材料种类、规格:Ф60x2.0不锈钢管扶手（SUS304#） 3.栏杆材料种类、规格:立柱：Ф51x2.0不锈钢管扶手（SUS304#）；横杆：Ф38x1.5不锈钢管扶手（SUS304#）；立杆：Ф19 x1.2不锈钢管扶手（SUS304#） 4.固定配件种类:成品不锈钢装饰盖≥1mm、M10*100mm/4个膨胀螺栓，80*80*6mm不锈钢板焊接等 5.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 28 |  | 28 | [7 empty] | 是 | 主材：不锈钢管
7 | 金属扶手、栏杆、栏板-水资源中心水池防护栏杆1200mm | 1.扶手材料种类、规格:Ф60x2.0不锈钢管扶手（SUS304#） 2.栏杆材料种类、规格:立柱：Ф51x2.0不锈钢管（SUS304#）；横杆：Ф32x1.5不锈钢管（SUS304#） 3.固定配件种类:成品304不锈钢合页焊接、成品不锈钢装饰盖≥1mm、φ8螺纹钢筋，120*100*6厚304#不锈钢预埋钢板等 4.带活动门，带锁 5.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 1423.05 | 1423.05 | [8 empty] | 是 | 主材：不锈钢管
8 | 金属扶手、栏杆、栏板-水资源中心平台防护栏杆1100mm | 1.扶手材料种类、规格:Ф60x2.0不锈钢管扶手（SUS304#） 2.栏杆材料种类、规格:立柱：Ф51x2.0不锈钢管（SUS304#）；横杆：Ф38x1.5不锈钢管（SUS304#）；立杆：Ф25 x1.2不锈钢管（SUS304#） 3.固定配件种类:成品不锈钢装饰盖≥1mm、φ8螺纹钢筋，120*100*6mm厚304#不锈钢预埋钢板与不锈立柱焊接等 4.带活动门 5.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 233.35 | 233.35 | [8 empty] | 是 | 主材：不锈钢管
9 | 金属扶手、栏杆、栏板-平台防护栏杆900mm | 1.扶手材料种类、规格:Ф60x2.0不锈钢管扶手（SUS304#） 2.栏杆材料种类、规格:立柱：Ф51x2.0不锈钢管（SUS304#）；横杆：Ф32x1.5不锈钢管（SUS304#） 3.固定配件种类:成品304不锈钢合页焊接、成品不锈钢装饰盖≥1mm、φ8螺纹钢筋，120*100*6厚304#不锈钢预埋钢板等 4.带活动门，带锁 5.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 8.65 | 8.65 | [8 empty] | 否 | 主材：不锈钢管 无做法，暂参考水资源中心水池防护栏杆1200mm | 做法参考1200/1100栏杆
10 | 金属扶手、栏杆、栏板-活动栏杆（包含防风横杆） | 1.防风横杆/横杆材料种类、规格:Ф60*2.0不锈钢圆管(SUS304#) 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Ф19*1.2不锈钢圆管(SUS304#) ，竖向净间距≤110mm；横管：40*20*1.5不锈钢方管(SUS304#) ；不锈钢（304#）链条400mm 3.固定配件种类:M10*100mm不锈钢304膨胀螺栓，1.0mm不锈钢封口边，120*80*6mm不锈钢(304)钢板 ，销钉等 4.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 29.93 | 29.93 | [8 empty] | 是 | 主材：不锈钢管
11 | 金属扶手、栏杆、栏板-活动栏杆（包含防风横杆，底部设滑轮）【水资源中心北侧】 | 1.防风横杆/横杆材料种类、规格:Ф60*2.0不锈钢圆管(SUS304#) 2.栏杆材料种类、规格:立杆：Ф19*1.2不锈钢圆管(SUS304#) ，竖向净间距≤110mm；横管：40*20*1.5不锈钢方管(SUS304#) ；不锈钢（304#）链条400mm 3.固定配件种类:M10*100mm不锈钢304膨胀螺栓，1.0mm不锈钢封口边，120*80*6mm不锈钢(304)钢板 ，销钉，底部设滑轮等 4.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 5.25 | 5.25 | [8 empty] | 是 | 主材：不锈钢管
12 | 不锈钢烤白漆栏杆-2000mm高 | 1.部位：双氧水罐池 2.栏杆材料种类、规格:立柱：50*50x3不锈钢立柱；横杆：40*40x1.5不锈钢方管；立杆：30*30*1.5不锈钢方管 3.栏杆杆件间距不大于10mm，栏杆立柱做法参15J403-1做法3 4.含活动式不锈钢护栏门 5.固定配件种类:不锈钢预埋铁件等 6.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 50.5 |  |  | 50.5 | [6 empty] | 否 | 主材：不锈钢管 | 无深化，补充工程量
13 | 镀锌防撞角铁-【吊装口活动栏杆处】 | 1.材料规格、型号：L100*6镀锌角钢 2.固定配件种类:φ10螺纹钢、M10*100膨 胀螺栓焊接 3.角钢面刷黑黄相间警示油漆 4.具体做法详见图纸 | 按实际完成米数计算 | m | 11.5 | 11.5 | [8 empty] | 是 | 主材：镀锌角钢 | 补充工程量
14 | 不锈钢爬梯-电梯集水井 | 1.钢材品种、规格:立杆:Ф32*3.0不锈钢圆管(SUS304#)；脚踏:Ф32*3.0不锈钢圆管(SUS304#)，间距@300；支架：Ф32*3.0不锈钢圆管(SUS304#) 2.钢梯形式:爬式 3.固定配件:M10*100mm/4个不锈钢(304#) 内膨胀螺栓;120*80*8mm不锈钢板间距≤1500 4.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸立杆垂直高度计算 | m | 24.5 | 6 | 18.5 | [7 empty] | 是 | 主材：不锈钢管
15 | 屋顶检修不锈钢爬梯-带护笼 【梯高＞3m】 | 1.钢梯形式:爬式（带护笼） 2.护笼立杆：φ38*1.2不锈钢(304#)圆管护笼立杆 3.护笼笼箍:φ38*1.2不锈钢（304#）圆管@600 4.脚踏:φ32*3.0厚不锈钢（304#）圆管@300 5.梯立杆:φ38*3.0不锈(SUS304#)圆管 6.支撑杆:φ38*3.0不锈(SUS304#)圆管，圆管支撑@≤1500 7.预埋铁件:120*80*8mm厚304#不锈钢埋板、M10*100/4个(304#不锈钢)内膨胀螺栓及其他五金配件 8.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸（梯立杆）长度计算 | m | 26 | 12.4 | 13.6 | [7 empty] | 是 | 主材：不锈钢爬梯带护笼
16 | 室外钢梯（包含栏杆、护栏） | 1.部位：综合楼屋面层 2.钢梯形式:详见图集15J401-C10页、C5页XT2a(11)-120*180-120 2.钢梯栏杆做法：参15J401 TL22型 3.钢梯护栏：参15J401 LG4型-1050 4.预埋件：参15J401 M-5a/A32 5.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸楼梯的水平投影面积计算 | m2 | 13.5 |  | 13.5 | [7 empty] | 是 | 主材：槽钢、钢板、角钢
17 | 钢梯（不锈钢）-带护笼 | 1.部位：双氧水罐池 2.钢梯形式:钢梯参图集15J401-WT4a-46，材质选用不锈钢 3.包护笼、包钢梯平台、包钢梯护栏及预埋件制安等 4.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸（梯立杆）长度计算 | m | 7.6 |  |  | 7.6 | [6 empty] | 否 | 主材：不锈钢管
18 | 零星钢构件-电梯门框防撞角铁 | 1.零星钢结构（电梯门框防撞角铁） 2.钢材品种、规格:L70*70*4角铁，面刷黑黄相间警示油漆 3.预埋铁件:M8*60mm不锈钢螺纹钉（304#）侧面与正面各3个 4.具体做法详见图纸 | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 156 | 38.4 | 117.6 | [7 empty] | 否 | 主材：角铁
19 | 双层板不锈钢单开平开门 | 1.门框、扇材质:门扇里外1.5厚不锈钢板折边内衬挤塑板填充；外框、内扇45*75*2.0不锈钢方管，门框收口13*25*1.0不锈钢方管，门板1.5不锈钢折边 2.不锈钢材质：不锈钢（SUS304#） 3.含拉手、门锁、插销、304不锈钢焊条、合页、铰链及其它五金配件 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 | 4.6 | 4.6 | [8 empty] | 是 | 主材：双层板不锈钢单开门
20 | 双层板不锈钢双开平开门 | 1.门框、扇材质:门扇里外1.5厚不锈钢板折边内衬挤塑板填充；外框、内扇45*75*2.0不锈钢方管，门框收口13*25*1.0不锈钢方管，门板1.5不锈钢折边 2.不锈钢材质：不锈钢（SUS304#） 3.含拉手、门锁、插销、304不锈钢焊条、合页、铰链及其它五金配件 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 | 6.9 | 6.9 | [8 empty] | 是 | 主材：双层板不锈钢双开门
21 | 3MM花纹镀锌钢盖板 | 1.部位:集水井 2.盖板规格型号:面层3MM花纹镀锌钢板，钢板开孔Ф8 3.骨架：40*40*2.0mm镀锌方管 4.固定配件:50*50*3.5镀锌角钢、40*40*3厚角铁焊锚耳、M10*100mm /1个膨胀螺栓 5.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 12 | 12 | [8 empty] | 是 | 主材：花纹镀锌钢板、角钢
22 | 不锈钢盖板-人孔盖板 | 1.盖板规格型号:1040x1070x1.2不锈钢板一体成型附铰链锁扣 2.内衬骨架：内衬25*25*1.2不锈钢方管 骨架固定于底层不锈钢板，内骨架60*60*4镀锌角铁焊框 3.50*3橡胶垫，四周一圈 4.固定配件:M8*100不锈钢(304#)膨胀螺栓固定间距@300 5.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 2.2256 | 2.2256 | [8 empty] | 是 | 主材：不锈钢盖板、角铁
23 | 铸铁格栅盖板-排水沟盖板 | 1、部位：未注明荷载要求排水沟区域 2.沟宽：300mm 3.盖板规格型号:400宽45mm厚铸铁格栅盖板 4.L50*50*3.5热镀锌角钢一周 5.M10*80mm膨胀螺栓焊接再刷防锈漆 6.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 77.998 | 72.45 |  | 5.548 | [6 empty] | 是 | 主材：铸铁格栅盖板、角铁 双氧水罐池做饭暂参考水资源中心 | 盖板是否按铸铁盖板大样做法？
24 | 铸铁格栅盖板--排水沟盖板（格栅荷载需满足60T汽车通行） | 1.部位：一层连廊通道排水沟 2.沟宽：300mm 3.盖板规格型号:成品400宽45mm厚铸铁格栅盖板（格栅荷载需满足60T汽车通行） 4.L50*50*3.5热镀锌角钢一周 5.M10*80mm膨胀螺栓焊接再刷防锈漆 6.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 32.325 | 32.325 | [8 empty] | 是 | 主材：铸铁格栅盖板（格栅荷载需满足60T汽车通行）、角铁 | 盖板是否按铸铁盖板大样做法？
25 | 铸铁格栅盖板-排水沟盖板（格栅荷载需满足2.5T叉车通行） | 1.部位：水资源中心北侧首层污泥堆场1/二层平面图排水沟盖板 2.沟宽：200/300mm 3.盖板规格型号:成品400宽45mm厚铸铁格栅盖板（格栅荷载需满足2.5T叉车通行） 4.L50*50*3.5热镀锌角钢一周 5.M10*80mm膨胀螺栓焊接再刷防锈漆 6.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 19.75 | 19.75 | [8 empty] | 是 | 主材：铸铁格栅盖板（格栅荷载需满足2.5T叉车通行）、角铁 | 补充工程量，盖板是否按铸铁盖板大样做法？
26 | 玻璃钢格栅盖板-排水沟 | 1.部位：排水沟 2.沟宽：200/300mm 3.盖板规格型号:50厚玻璃钢格栅盖板 4.埋件:50*50*3.5镀锌角钢，40*40*3厚角铁焊锚耳M8*100，膨胀螺栓 5.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 97.53 | 97.53 | [8 empty] | 是 | 主材：玻璃钢格栅盖板、角铁 | 补充工程量
27 | 玻璃钢格栅盖板-跨度L≤1.2m | 1.部位：水资源中心管沟、电缆沟、水池、检查孔 2.盖板规格型号:50mm玻璃钢格栅盖板，不锈钢盖板提手 3.埋件:50*50*3.5镀锌角钢，40*40*3厚角铁焊锚耳间距≤450、用M10*80mm /1个膨胀螺栓 4.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 26.572 | 26.572 | [8 empty] | 是 | 主材：玻璃钢格栅盖板、角铁
28 | 玻璃钢格栅盖板-1.2m＜跨度L≤2m | 1.部位：水资源中心管沟、电缆沟、水池、检查孔 2.盖板规格型号:50mm玻璃钢格栅盖板，不锈钢盖板提手 3.长/宽加设60*60*3厚镀锌方管@间距1250mm 4.埋件:60*60*3厚镀锌方管，40*40*3厚角铁焊锚耳间距≤450、用M10*80mm /1个膨胀螺栓 5.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 407.016 | 407.016 | [8 empty] | 是 | 主材：玻璃钢格栅盖板、角铁
29 | 玻璃钢格栅盖板-2.0m＜跨度L≤3m | 1.部位：水资源中心管沟、电缆沟、水池、检查孔 1.盖板规格型号:50mm玻璃钢格栅盖板，不锈钢盖板提手 3.长/宽加设60*60*3厚镀锌方管@间距1250mm 4.埋件:80*80*3厚镀锌方管，40*40*3厚角铁焊锚耳间距≤450、用M10*80mm /1个膨胀螺栓 5.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 189.332 | 189.332 | [8 empty] | 是 | 主材：玻璃钢格栅盖板、角铁
30 | 玻璃钢密封盖板-跨度L≤1.2m | 1.部位：水资源中心管沟、电缆沟、水池、检查孔 2.盖板规格型号:50mm花纹玻璃钢密封盖，不锈钢盖板提手 3.埋件:50*50*3.5镀锌角钢，40*40*3厚角铁焊锚耳间距≤450、用M10*80mm /1个膨胀螺栓 4.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 455.29 | 455.29 | [8 empty] | 是 | 主材：花纹玻璃钢密封盖、角钢
31 | 玻璃钢密封盖板-1.2m＜跨度L≤2m | 1.部位：水资源中心管沟、电缆沟、水池、检查孔 2.盖板规格型号:50mm花纹玻璃钢密封盖，不锈钢盖板提手 3.长/宽加设60*60*3厚镀锌方管@间距1250mm 4.埋件:60*60*3厚镀锌方管，40*40*3厚角铁焊锚耳间距≤450、用M10*80mm /1个膨胀螺栓 5.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 153.03 | 153.03 | [8 empty] | 是 | 主材：花纹玻璃钢密封盖、角钢、钢通
32 | 玻璃钢密封盖板-2.0m＜跨度L≤3m | 1.部位：水资源中心管沟、电缆沟、水池、检查孔 1.盖板规格型号:50mm花纹玻璃钢密封盖，不锈钢盖板提手 3.长/宽加设60*60*3厚镀锌方管@间距1250mm 4.埋件:80*80*3厚镀锌方管，40*40*3厚角铁焊锚耳间距≤450、用M10*80mm /1个膨胀螺栓 5.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 382.36 | 382.36 | [8 empty] | 是 | 主材：花纹玻璃钢密封盖、角钢、钢通
33 | 镀锌钢密封盖板-检修口 | 1.盖板规格型号:45厚镀锌钢格栅盖板 2.埋件:50*50*3.5镀锌角钢，40*40*3厚角铁焊锚耳M8*100，膨胀螺栓 3.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 0.64 | 0.64 | [8 empty] | 否 | 主材：镀锌钢密封盖板、角铁 做法参考检查孔
34 | 镀锌钢格栅盖板-检查孔 | 1.盖板规格型号:45厚镀锌钢格栅盖板 2.埋件:50*50*3.5镀锌角钢，40*40*3厚角铁焊锚耳M8*100，膨胀螺栓 3.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 28.02 | 28.02 | [8 empty] | 是 | 主材：镀锌钢格栅盖板、角铁
35 | 热浸锌格栅盖板 | 1.部位：双氧水罐池 2.盖板规格型号:G353/40/50WFG热浸锌格栅盖板 3.埋件:包含固定埋件 4.具体做法详见图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 2.56 |  |  | 2.56 | [6 empty] | 否 | 主材：热浸锌格栅盖板、角铁
36 | 预制混凝土盖板（A型、C型） | 1.部位：综合楼地下室集水井 2.规格：预制混凝土盖板800*800*90mm 3.预埋铁件:详国标17J927-1-3/3-15，L30*60*6通长设置，Ф8L=380 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 5.76 |  | 5.76 | [7 empty] | 否 | 主材：预制混凝土盖板、角铁
37 | 镀锌钢格栅盖板（B型） | 1.部位：综合楼地下室集水井 盖板规格型号:镀锌钢格栅盖板（间距20） 2.下衬18目防鼠不锈钢钢丝网 3.预埋铁件:图集17J927-1-3/3-15，L30*60*6通长设置，Ф8L=380 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 7.2 |  | 7.2 | [7 empty] | 否 | 主材：镀锌钢格栅盖板、角铁
38 | 铸铁格栅盖板-沟宽400mm | 1.部位：综合楼地下室排水沟 2.盖板详图集:17J927-1-4/3-16 3.盖板规格型号:铸铁篦子480*590*30 4.预埋铁件:图集17J927-1-3/3-15，L30*60*6通长设置，Ф8L=380 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 2.9 |  | 2.9 | [7 empty] | 否 | 主材：铸铁格栅盖板、角铁
39 | 防鼠挡板（做法不明） | 1.规格、型号:防鼠挡板 2.具体做法详见图纸 | 按图示尺寸以面积计算 | m2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | 否 | 主材：防鼠挡板
40 | 阳角防撞条-综合楼地下室 | 1.阳角防撞条 2.参图集：国标17J927-1-3-11 | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 120 |  | 120 | [7 empty] | 否 | 主材：阳角防撞条
41 | 楼（地）面伸缩缝-节点图① | 1.缝内满嵌防火岩棉板； 2.1.2mm厚U型不锈钢板，0.8厚不锈钢板网，φ4圆头钢螺丝，φ20*2厚介指2个（钢制），2厚介指筒L=10（钢制），不锈钢盖缝板1.5mm，5厚T型钢板等 3.改性沥青麻丝填实； 4.建筑填缝胶填缝； 5.5mm厚钢板盖缝，φ7孔500中距； 6.包括但不限于以上内容，具体做法详见深化图伸缩缝装饰盖板大样/节点图①。 | 按设计图纸尺寸水平长度计算 | m | 4.4 | 4.4 | [8 empty] | 是 | 主材：钢板，不锈钢板
42 | 楼（地）面伸缩缝-节点图⑦ | 1.缝内防火岩棉填充； 2.1.2mm厚U型不锈钢板（φ6膨胀螺栓@250固定），0.8厚不锈钢板网120宽通长布置，φ4圆头钢螺丝加垫圈； 3.改性沥青麻丝填缝； 4.嵌缝胶填缝； 5.5mm厚L型钢板盖缝，φ7孔500中距φ6膨胀螺栓@250固定； 6.包括但不限于以上内容，具体做法详见深化图伸缩缝装饰盖板大样/节点图⑦。 | 按设计图纸尺寸水平长度计算 | m | 3.1 | 3.1 | [8 empty] | 是 | 主材：钢板，不锈钢板
43 | 墙面伸缩缝-外墙节点图⑤ | 1.缝内满嵌防火岩棉板 2.0.8厚钢板网120宽通长布置，φ4圆头钢螺丝加垫圈，预留60*120*60木栔500中距 3.20*15塑钢角线 4.1.2mm厚不锈钢板（烤漆颜色详立面），φ6膨胀螺栓@250固定 5.包括但不限于以上内容，具体做法详见深化图伸缩缝装饰盖板大样/节点图⑤ | 按设计图纸尺寸垂直高度计算 | m | 16.15 | 16.15 | [8 empty] | 是 | 主材：不锈钢板
44 | 墙面伸缩缝-内墙节点图③ | 1.缝内满嵌防火岩棉板 2.1.2mm厚不锈钢板，0.8厚钢板网120宽通长布置，φ4圆头钢螺丝，φ20*2厚介指2个（钢制），2厚介指筒L=10（钢制） 3.1.2mm厚不锈钢板，φ6膨胀螺栓@250固定 4.包括但不限于以上内容，具体做法详见深化图伸缩缝装饰盖板大样/节点图③ | 按设计图纸尺寸垂直高度计算 | m | 16.15 | 16.15 | [8 empty] | 是 | 主材：不锈钢板
45 | 梁底伸缩缝-梁底节点图④ | 1.缝内满嵌防火岩棉板（防火带耐火耐火时间≥1.5h）； 2.1.2mm厚不锈钢板盖缝（φ6膨胀螺栓@250固定），0.8厚不锈钢板网，φ4圆头钢螺丝，φ20*2厚介指2个（钢制），2厚介指筒L=10（钢制）； 3.1.5mm厚不锈钢1%坡度排水沟300*200，末端按照排水管； 4.包括但不限于以上内容，具体做法详见深化图伸缩缝装饰盖板大样/节点图④ | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 48.5 | 48.5 | [8 empty] | 是 | 主材：不锈钢板
46 | 女儿墙伸缩缝-女儿墙6/JD4 | 1.缝内满嵌防火岩棉板； 2.1.2mm厚不锈钢板； 3.嵌缝胶填缝； | 按设计图纸尺寸长度计算 | m | 4 | 4 | [8 empty] | 是 | 主材：不锈钢板 | 屋面伸缩缝呢？
47 | 检测管 | 1.部位：双氧水罐池 2.D=100的不锈钢SUS304管,管壁均匀开φ10的孔,孔与孔间隔100mm厚度=5mm 3.φ4网格为30×30铁丝网,φ400 4.30mm的砾石 5.检测口保护盖厚度=5mm 6.具体做法详见图纸 | 按管入土长度计算，高出地面部分长度不予计算 | m | 4.2 |  |  | 4.2 | [6 empty] | 否 | 不锈钢管、砾石
二 | 不含税工程合计（1+2+3+...+47） |  |  | 元
三 | 税金（含税 %） |  |  | 元
四 | 含税工程合计（二+三） |  |  | 元
| 其中人工费合计 |  |  | 元
备注： 1、以上价格为含税价，开具增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、材料品牌：不限品牌、控关键指标；除特别注明外，本工程采用的不锈钢构件均采用SUS304#规格。 3、本工程由分包单位包工包料完成。 4、其他费用E：包含机械费、措施费、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 5、本招标清单工程量计算范围：水资源中心、综合楼、双氧水罐池，门卫室暂无图纸未计算工程量，待图纸下发后有相同做法的参照清单相同做法单价执行，无相同做法的按照合同清单外约定计量计价规则执行。 6、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。 7、报价有效期：自报价之日起 90 个日历天内有效。