## 封面
南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目-防火门、防火窗、卷帘门工程
招标清单
投标总价： |  | 元
大写：
发包单位: | 东莞市中泰建安工程有限公司
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目-防火门、防火窗、卷帘门工程
二、清单编制依据：
1、图纸：依据根据B地块水资源中心审图通过版施工图进行编制（2025年7月9日）、B地块综合楼审图通过版施工图进行编制（2025年7月9日）及综合楼变更审图一审回复1124版图纸进行编制。
2、交楼标准：南京B地块综合楼交楼标准（甲方签字确认2025.8.29版本）、南京项目B地块水厂施工交楼标准（甲方签字确认2025.7.28版本）。
三、计价方式：
1、本工程采用全费用综合单价包干方式，由投标单位包工包料完成。
四、其它说明： | 1
1、防火门应按现行国家标准《防火门》GB12955-2008的有关规定执行、防火窗应按《防火窗》GB16809-2008的有关规定执行、防火卷帘应满足《防火卷帘》GB14102-2005的规定。

## 招标清单2025.12.31
防火门、防火窗、卷帘门工程招标清单2025.12.31
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 水资源中心北侧工程量 | 水资源中心南侧工程量 | 综合楼工程量 | 暂定总工程量 A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 辅材D （元） | 除主材、辅材、人工费、税金以外的其他费用E （元） | 不含税 综合单价F=B+C+D+E （元） | 不含税 综合合价G=A*F （元） | 备注
一 | 水资源中心防火门、防火窗、卷帘门工程
1 | 甲级单扇防火门 | 1.门框、扇材质:成品甲级镀锌钢板防火门（单扇） 2.含闭门器及其它五金配件 3.耐火极限:甲级防火门不低于1.5小时 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 |  | 4.14 |  | 4.14
2 | 甲级双扇防火门 | 1.门框、扇材质:成品甲级镀锌钢板防火门（双扇） 2.含闭门器及其它五金配件 3.耐火极限:甲级防火门不低于1.5小时 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 | 44.85 | 183.95 |  | 228.8
3 | 乙级单扇防火门 | 1.门框、扇材质:成品乙级镀锌钢板防火门（单扇） 2.含闭门器及其它五金配件 3.耐火极限:乙级防火门不低于1.0小时 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 | 10.12 | 26.92 |  | 37.04
4 | 乙级双扇防火门 | 1.门框、扇材质:成品乙级镀锌钢板防火门（双扇） 2.含闭门器及其它五金配件 3.耐火极限:乙级防火门不低于1.0小时 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 | 21.39 | 170.89 |  | 192.28
5 | 铝合金电动卷帘门 | 1.名称:成品铝合金电动卷帘门 2.门材质:（0.8mm(足厚)复合铝合金型材电动卷帘,帘片宽85mm） 3.含五金配件及其它配件 4.启动装置品种、规格:电动装置 5、卷帘门底部设防水橡胶条 6.应采用背火面温升作为耐火极限判定条件，其耐火极限不低于3.0小时 7.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按实际制作面积计算 | m2 | 49.87 | 185.24 |  | 235.11
6 | 电动钢质甲级卷帘门 | 1.门材质:钢制甲级卷帘门 2.启动装置品种、规格:电动装置 3、卷帘门底部设防水橡胶条 4.耐火极限:不低于3.0小时 5.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按实际制作面积计算 | m2 | 11.22 | 165.08 |  | 176.3
7 | 钢质防火窗 | 1.框、扇材质:镀锌钢质边框 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃/防雨百叶 3.防火窗设置窗扇启闭控制装置 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 | 10.47 | 230.28 |  | 240.75
8 | 甲级防火门联窗 | 1.框、扇材质:100系列甲级防火门联窗，镀锌钢质边框 2.玻璃品种、厚度:门采用10厚安全玻璃，窗采用6mm钢化玻璃/防雨百叶 3.耐火极限:防火玻璃（耐火极限≥1.5h） 4.含防撞警示带、五金配件及其它配件 5.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 |  | 81.15 |  | 81.15 | [6 empty] | 编号：FMC4055/FMC5425/FMC5525/FMJ4532/FMJ5035
9 | 乙级防火门连窗 | 1.框、扇材质:100系列乙级防火门联窗，镀锌钢质边框 2.玻璃品种、厚度:门采用10厚安全玻璃，窗采用6mm钢化玻璃 3.耐火极限:防火玻璃（耐火极限≥1.5h） 4.含五金配件及其它配件 5.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 |  | 48 |  | 48 | [6 empty] | 编号：FMY2532
10 | 防鼠挡板 | 1.规格、型号:防鼠挡板 2.具体做法详见图纸 3、具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按面积以“m2”计算 | m2 |  | 5.4 |  | 5.4
二 | 综合楼防火门、防火窗、卷帘门工程 | [6 empty] | 0
1 | 甲级单扇防火门 | 1.门框、扇材质:成品甲级钢板防火门（单扇） 2.含闭门器及其它五金配件 3.耐火极限:甲级防火门不低于1.5小时 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 |  |  | 18.22 | 18.22
2 | 甲级双扇防火门 | 1.门框、扇材质:成品甲级钢板防火门（双扇） 2.含闭门器及其它五金配件 3.耐火极限:甲级防火门不低于1.5小时 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 |  |  | 73.59 | 73.59
3 | 乙级单扇防火门 | 1.门框、扇材质:成品乙级钢板防火门（单扇） 2.含闭门器及其它五金配件 3.耐火极限:乙级防火门不低于1.0小时 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 |  |  | 94.39 | 94.39
4 | 乙级双扇防火门 | 1.门框、扇材质:成品乙级钢板防火门（双扇） 2.含闭门器及其它五金配件 3.耐火极限:乙级防火门不低于1.0小时 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 |  |  | 175.75 | 175.75
5 | 丙级单扇防火门 | 1.门框、扇材质:成品丙级钢板防火门（单扇） 2.含闭门器及其它五金配件 3.耐火极限:乙级防火门不低于0.5小时 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按框外围面积以“m2”计算 | m2 |  |  | 206.4 | 206.4
6 | 特级防火卷帘门 | 1.门材质:钢制特级防火卷帘门 2.启动装置品种、规格:电动装置 3.耐火极限:不低于3.0小时 4.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按实际制作面积计算 | m2 |  |  | 19.38 | 19.38 | [6 empty] | 地下室：FHJL5528
7 | 铝合金卷帘门 | 1.名称:成品铝合金卷帘门 2.含五金配件及其它配件 3.启动装置品种、规格:手摇式装置 4、卷帘门底部设防水橡胶条 5.应采用背火面温升作为耐火极限判定条件，其耐火极限不低于3.0小时 6.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按实际制作面积计算 | m2 |  |  | 11.34 | 11.34
8 | 防火卷帘 | 1.门材质:防火卷帘 2.启动装置品种、规格:电动装置 3、卷帘门底部设防水橡胶条 4.耐火极限:不低于3.0小时 5.具体做法详见招标图纸及交楼标准 | 按实际制作面积计算 | m2 |  |  | 44.55 | 44.55 | [6 empty] | 做法不详（具体材质以深化图为准），变更建筑BG-01二层5-6轴交E-G轴楼梯间位置 | 二层
三 | 不含税工程合计（一+二） |  |  | 元
四 | 税金（含税 %） |  |  | 元
五 | 含税工程合计（三+四） |  |  | 元
备注： 1、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、材料品牌：详见招标文件要求 ； 3、本工程除聚合物水泥防水砂浆材料甲供外，其余均由投标单位包工包料完成。 4、单价包括但不限于防火门窗制作、安装、聚合物水泥防水砂浆塞缝、门窗边做收口前防水处理及门窗边刷防水（防水材料由投标单位包工包料完成，收口工作由总包单位施工）、填密封材料、成品保护费用等，具体做法详见施工图纸及施工方案要求，其单价为包含完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容，材料须符合甲方及达到国家使用标准。 5、其他费用E：包含机械费、措施费、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 6、本工程所采用的防火门、防火窗须确保符合技术要求并经指定质量检测部门认证。 7、本招标清单工程量计算范围：B地块水资源中心、B地块综合楼。 8、本次招标包含防火门窗二次深化设计，二次深化设计需得到甲方认可。 9、主材是指：铝合金，门框窗框门扇窗扇材料，玻璃。 10、本清单项目特征描述暂按已有图纸及交楼标准编制，本招标清单签订合同前根据确定版二次深化图进行调整，以深化图为准。 11、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。