## 汇总
混凝土及装饰装修工程汇总表
序号 | 项目名称 | 不含税合计 （元） | 税金（%） | 含税合计 （元） | 备注
1 | 玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目(一期二标段5万吨/天)
2 | 玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)
3 | 玉林（福绵）节能环保产业园南片区热电联产项目（一期）-二阶段-脱硫综合楼及7.95m平台
4 | 合 计（元）

## 污水厂
砼及装饰装修工程工程报价清单（2025.9.6）
工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目(一期二标段5万吨天)
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计算规则 | 计量 单位 | 暂定工程量 A | 生化组合池工程量 | 生化沉淀、二级沉淀及臭氧组合池工程量 | 综合设备间工程量 | 污泥浓缩池工程量 | 污泥脱水间及事故应急池工程量 | 室外工程量 | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 辅材费D （元） | 除主材、辅材、人工费、税金以外的其他费用E （元） | 不含税 综合单价F=B+C+D+E （元） | 不含税 综合合价G=A*F （元） | 备注
一 | 主体部分
1 | 砼浇捣工程
1.1 | 主体混凝土浇捣 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.浇筑、养护用工：含垫层、水池主体、水沟、泥斗斜板、二次构件（如构造柱、圈过梁、压顶、反坎等）、倒角斜板、设备基础、混凝土井等所有混凝土构件混凝土浇捣； 2.包盖塑料薄膜养护喷淋养护（如采用喷淋养护甲方提供水源接驳口）、包暴雨天气的薄膜覆盖、框架柱的覆膜养护； 3.包打凿/清理后浇带，施工缝凿毛处理等； 4.包含抽水、清泥、塌方处理等； 5.包钢筋混凝土结构完成面、原浆随打随抹平、表面清理干净等； | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 26177.338 | 13488.67 | 5157.93 | 738.568 | 1598.06 | 5194.11 |  |  | /
1.3 | 石粉垫层 | 1.100厚石粉; 2.素土夯实,压实系数≥0.94 3.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按平方计算 | m2 | 794.83 |  |  | 794.83 |  |  |  |  | /
1.4 | 砼墙体螺杆洞修补（一次性止水螺杆） | 1、螺杆由木工班拆模时负责一次性完成 2、墙两侧打凿深度20mm喇叭孔，采用聚合物水泥砂浆填塞封堵密实，并与结构面平齐，最后涂刷聚合物水泥基防水涂料（砂浆甲供，防水材料乙供） 3、具体要求按招标图纸及甲方施工方案完成。 | 按剪力墙模板面积计算 | m2 | 33466.152 | 18094 | 6811 | 0 | 4009.152 | 4552
1.5 | 砼墙体螺杆洞泡沫胶封堵（对拉螺杆） | 1、孔内注入泡沫填缝剂，墙两侧打凿深度20mm喇叭孔，采用聚合物水泥砂浆填塞封堵密实，并与结构面平齐。(砂浆甲供，其他材料乙供) 2、具体要求按招标图纸及甲方施工方案完成。 | 按剪力墙模板面积计算 | m2 | 1
2 | 砖胎膜砌筑工程
2.1 | 蒸压加气混凝土砌块（100厚） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.含人工机械清理整平场地（挖及填）； 2.含木枋、钢管等对砖模的加固、支撑； 3.施工方案：按甲方的施工方案执行。 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1 | [7 empty] | /
2.2 | 蒸压加气混凝土砌块（200厚） |  |  | m2 | 384.7363 | 206.75 | 116.6801 | 30.229 | 31.0772 |  |  |  | /
2.3 | 实心砖（240厚） |  |  | m2 | 115.3008 |  |  | 115.3008 |  |  |  |  | /
3 | 砌体工程
3.1 | 蒸压加气混凝土砌块（200厚） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.植筋（墙体拉结筋、圈、过梁植筋）、湿砖、上料、砌砖、勾缝、顶砖、留槽留洞(包括图纸内容及与其他专业配合的预留槽/洞)、门窗的收口补缝、现场预制过梁、门窗固定点、落地灰清扫、水泥袋回收、堆码、维护及场内运输等； 2.含各种零星泥水收口、补缝。包底层清理、堵洞。包消防通风等所有预留洞边封堵及收口。包外架连墙杆洞口封堵收口。 3.砌块切割采用专用切割机械完成，不得现场随便乱砍而成； 4.所有楼层层高＞6米搭设室内双排架及移动操作架（甲方另行搭设），楼层层高≤6米移动操作架/双排架由分包自行搭拆，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 3576.946 |  |  | 1583.346 |  | 1993.6 |  |  | /
3.2 | 混凝土实心砌块（200厚） |  |  | m2 | 1 | [7 empty] | /
4 | 楼地面工程
4.1 | 水泥砂浆找平层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、刷素水泥浆结合层一遍、找平、压光、洞口收口等工序。 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 20598.5076 | 10417.7 | 6281.4 | 0 | 1547.5176 | 2351.89 |  |  | /
4.2 | 细石混凝土找平 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、刷素水泥浆结合层一遍、找平、压光、洞口收口等工序。 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1 | [7 empty] | /
4.3 | 细石混凝土找平 （不分厚度，铺钢丝网） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、刷素水泥浆结合层一遍、钢（筋）丝网、找平、压光、分缝、洞口收口等工序。 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 4459.6 | 3655 | 306 | 315.6 |  | 183 |  |  | /
4.4 | 面砖楼面 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、基层处理、结合层、切割贴面砖、擦(勾)缝、清洁面层；（面砖乙供） 2.养护及成品保护。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 10.07 |  |  | 3.64 | 6.43 | [8 empty] | 水泥、砂浆材料甲供
4.5 | 陶粒回填（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.C15 水泥陶粒砼填充层(或1:8水泥加气砼碎渣填充层） | 按广东2018定额计量规则按立方计算 | m3 | 2.014 |  |  | 0.728 |  | 1.286
4.6 | 环氧树脂自流平涂料楼面（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 3~4厚环氧树脂自流平涂料 2. 环氧稀胶泥一道 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 498.6 |  |  | 315.6 |  | 183
4.7 | 水磨石楼面 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 15厚1:2水泥石子磨光（包工包料） 2. 素水泥浆结合层一遍 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 456.8147 |  |  |  | 456.8147 | [8 empty] | 15厚1:2水泥石子磨光（包工包料）
5 | 墙柱面工程
5.1 | 内抹灰劳务费（不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.包基层清理、放线、打点、墙面修补、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂、上料、挂网、甩毛、勾缝、抹灰、洞口收口、养护、外架连墙杆洞口封堵收口、各种零星泥水收口。 2.所有楼层层高＞6米搭设室内双排架及移动操作架（甲方另行搭设），楼层层高≤6米移动操作架/双排架由分包自行搭拆，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 44416.024 | 19263.328 | 13080.055 | 2674.041 | 1951.6 | 7447 |  |  | /
5.2 | 内墙面贴砖 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.选料、切割瓷片、专用粘结剂粘结、贴面砖、擦缝、清洁表面（面砖乙供） 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 75.12 |  |  | 46.02 |  | 29.1 | [7 empty] | 水泥、砂浆材料甲供
5.3 | 外墙面抹灰（不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.包基层清理、墙面修补、刷专用界面处理剂、上料、挂网、甩毛、勾缝、打点、抹灰、洞口收口、养护、外架连墙杆洞口封堵收口、各种零星泥水收口。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 12920.723 | 3587 | 2331 | 1298.213 | 1726.56 | 3977.95 |  |  | /
5.4 | 外墙面贴砖 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.包含选料、专用粘结剂粘结、切割贴面砖、擦(勾)缝、填缝、清洁面层等； 2.含做大分隔缝600*600； 3.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 12086.743 | 3587 | 2331 | 1298.213 | 1726.56 | 3143.97 |  |  | /
5.5 | 外墙面挤塑聚苯板 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.50厚挤塑聚苯板保护层 2、包基层和边角处理、聚苯板、板面压平等。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 833.98 |  |  |  |  | 833.98 |  |  | /
5.6 | 水沟、水槽抹灰 | 1、包底层清理、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂 2、含放线、打点、甩毛、抹灰、收口、勾缝 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1884.78 | 1086.48 | 384.3 |  | 414 |  |  |  | /
6 | 屋面工程
6.1 | 细石混凝土屋面保护层 （不分厚度、带钢筋网） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、基层处理、保护层、钢（筋）丝网片、分（切）缝、嵌缝、隔离层、压光等工序（防水防腐除外） 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 3362.93 |  | 74.01 | 880.6 | 2408.32 |  |  |  | /
6.2 | 水泥砂浆屋面找平层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、泛水圆角、基层处理、保护层等工序（防水防腐除外）； 2.养护及成品保护。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 217.61 |  |  |  | 217.61 |  |  |  | /
6.3 | 细石混凝土屋面找坡层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、泛水圆角、找坡层、基层处理等工序（防水防腐除外）； 2.养护及成品保护。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 3362.93 |  | 74.01 | 880.6 | 2408.32 |  |  |  | /
7 | 油漆、涂料工程（包工包料）
7.1 | 内墙面涂料油漆【包工包料】 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.喷或滚刷底漆一道,干燥后刷白色外墙涂料二遍; 2.满刮外墙耐水腻子二道,砂纸磨平; 3、品牌要求：采用符合国家标准的工程漆，同时满足甲方要求 4、所有楼层层高＞6米搭设室内双排架及移动操作架（甲方另行搭设），楼层层高≤6米移动操作架/双排架由分包自行搭拆，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则面积计算 | m2 | 10045.921 |  |  | 2628.021 |  | 7417.9
7.2 | 天棚面涂料油漆（采用外墙防水材料）【包工包料】 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.满刮外墙耐水腻子两遍,砂纸磨平; 2、品牌要求：采用符合国家标准的工程漆，同时满足甲方要求 3.所有楼层层高＞6米，利用原满堂模板支撑架体，木工班组拆除模板及顶层水平杆后，乙方自行负责在模板支撑架体上搭设操作平台，甲方不再另行提供操作架。 4、楼层层高≤6米，扣件式操作平台由乙方负责搭拆施工天花/顶棚涂料，操作平台搭设须符合规范要求，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则面积计算 | m2 | 66.9 |  |  | 66.9
7.3 | 天棚面涂料油漆（采用外墙防水材料）【包工包料】 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.刷底漆一遍,白色外墙面漆(A级)二遍 2.满刮外墙腻子两遍,砂纸磨平; 3、品牌要求：采用符合国家标准的工程漆，同时满足甲方要求 3.所有楼层层高＞6米，利用原满堂模板支撑架体，木工班组拆除模板及顶层水平杆后，乙方自行负责在模板支撑架体上搭设操作平台，甲方不再另行提供操作架。 4、楼层层高≤6米，扣件式操作平台由乙方负责搭拆施工天花/顶棚涂料，操作平台搭设须符合规范要求，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则面积计算 | m2 | 9054.3897 | 1065.225 | 522.46 | 1589.66 | 489.4547 | 5387.59
8 | 其它装饰工程
8.1 | 涂料踢脚线（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.灰色外墙涂料二遍; 2.满刮外墙腻子二道,砂纸磨平; 3.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 79.832 |  |  | 32.016 |  | 47.816
8.2 | 涂料墙裙（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.喷或滚刷底漆一道,干燥后刷灰色外墙涂料二遍; 2.满刮外墙腻子二道,砂纸磨平 3.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1183.41 |  |  |  |  | 1183.41
8.3 | 漏斗砖（池底） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、内填级配砖渣 2、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 316.6796 |  | 316.6796 | [5 empty] | /
8.4 | 楼梯步级砂浆压光(平面带防滑条) | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、刷基层处理剂、砂浆找平压光等工序； 2.含楼梯间挡水线（瓷砖包工包料）； 3.含楼梯防滑条（瓷砖包工包料）。 4.具体做法详见招标图纸 | 按踏步级数（休息平台按两级计算） | 级 | 522 | 266 | 42 | 74 | 0 | 140
8.5 | 散水 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、60厚C15混凝土 3、60厚中砂垫层 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 124 |  |  | 124 |  |  |  |  | /
8.6 | 砖砌台阶(面层抹灰砂浆20mm厚） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、刷基层处理剂、砂浆找平压光等工序； 2.砖砌台阶踏步 3.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 27.96 | 24.03 |  |  |  | 3.93 |  |  | /
8.7 | 水池底板外钢筋砼包管大样图 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、C30 P6水池底板外钢筋砼包管大样图 2、C20素砼垫层 3、具体做法详见招标图纸 | 按实际完成按米计算 | m | 159.56 |  |  |  | 159.56 |  |  |  | /
二 | 室外工程
1 | 道路
1.1 | 混凝土路面 | 1、22cm C35水泥混凝土 2、在临近胀缝或自由端的三条缩缝应设传力杆；其余缩缝不设传力杆,所有缝均用机械切缝；聚氯乙烯胶泥填缝 3、传力杆均为一级圆钢,拉杆均为三级螺纹钢 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 7550 | [7 empty] | /
1.2 | 道路基层 | 1、15cm 5%水泥稳定碎石 2、15cm 4%水泥稳定碎石 3、15cm 级配碎石 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 7927.5 | [7 empty] | /
1.3 | 道路基层 | 1、15cm 5%水泥稳定碎石 2、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 968 | [7 empty] | /
1.4 | 人行道及硬铺路面 | 1、6cm厚透水砖 2、12cm厚C30混凝土（混凝土甲供） 3、15cm厚级配石屑（级配石屑甲供） 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 968 | [12 empty] | 除甲供材外其它材料为乙供
1.5 | 植草砖路面(停车场) | 1、8cm厚植草砖(格内填种植土,上铺草皮) 2、8cm厚砂土养植层(细石:粗砂:种植土=3:2:5）（甲供） 3、15cm厚C30透水混凝土 4、15cm厚6%水泥石粉稳定层（水泥、石粉甲供） 5、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则以面积计算 | m2 | 145 | [12 empty] | 除甲供材外其它材料为乙供
1.6 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:C30预制砼平石(100*15*30cm)，3cm M10水泥砂浆（砂浆甲供） 2.缘石垫层材料:C20混凝土后座（混凝土甲供） 3.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则米计算 | m | 1162 | [12 empty] | 除甲供材外其它材料为乙供
2 | 管沟工程、围墙工程、挡土墙工程
2.1 | 混凝土浇捣砼 | 1、混凝土浇捣构件包含管沟、垫层、墙、基础、地梁、平板、柱、有梁板、构造柱、压顶、集水坑及设备基础等所有砼构件 2.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按立方计算 | m3 | 599.616 | 37.9348 | 27.78 | 34.866 | 38.4 |  | 460.6352 |  | /
2.2 | 管沟抹灰 | 1、包底层清理、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂 2、砌体外墙面 3、剪力墙、柱、梁面螺杆洞打泡沫胶封堵 4、含放线、打点、甩毛、各种零星泥水收口 5、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 510.688 | 143.338 | 107.4 | 145.05 | 114.9 |  |  |  | /
2.3 | 雨水沟 | 1、20厚1:2水泥砂浆抹面(内掺5%防水剂) 2、200厚C25砼浇筑 3、100厚C20素砼浇筑 4、包沟槽土方挖、填 5.具体做法详见招标图纸 | 按延长米计算 | m | 22.8 | [5 empty] | 22.8 |  | /
2.4 | 砖砌围墙柱子 | 1.类型:围墙 2.砖品种、规格、强度等级:砌MU10灰砂砖砌筑 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 4、围墙长度超过40米（8跨）时，设伸缩缝,其位置在砖垛处,做法采用用聚苯乙烯发泡材料填缝 5.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按立方计算 | m3 | 63.6134 | [5 empty] | 63.6134 |  | /
2.5 | 灰砂砖（200厚） | 1.墙体类型:200厚外墙，围墙 2.砌块品种、规格、强度等级:砌MU15灰砂砖砌筑 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m3 | 308.5091 | [5 empty] | 308.5091 |  | /
2.6 | 外墙面一般抹灰（围墙及围墙立柱） | 1、包底层清理、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂 2、砌体外墙面 3、剪力墙、柱、梁面螺杆洞打泡沫胶封堵 4、含放线、打点、甩毛、各种零星泥水收口 5、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 3721.2256 | [5 empty] | 3721.2256 |  | /
2.7 | 外墙涂料（包工包料）（围墙及围墙立柱） | 1、喷涂外墙涂料 2.选料、结合层、分格缝、清洁面层 3.养护及成品保护 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 3721.2256 | [5 empty] | 3721.2256
2.8 | 毛石混凝土（挡土墙） | 1、混凝土种类：C25毛石混凝土 2、浇捣、覆膜养护 3、挡土墙变形缝布置间距12~15m，缝内采用填塞沥青麻筋或涂沥青木板塞入深度不应小于200mm 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按立方计算 | m3 | 215.688 | [5 empty] | 215.688 |  | /
2.9 | 外墙面一般抹灰（挡土墙） | 1、包底层清理、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂 2、砌体外墙面 3、剪力墙、柱、梁面螺杆洞打泡沫胶封堵 4、含放线、打点、甩毛、各种零星泥水收口 5、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1191.96 | [5 empty] | 1191.96 |  | /
2.1 | 反滤包大样（挡土墙） | 1、300~400g/m2 土工布 2、200厚1~4mm砂砾或石屑 粗砾或碎石,平均粒径20mm 3、夯实粘土 4、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | 个 | 227 | [5 empty] | 227 |  | /
3 | 绿化工程
3.1 | 马尼拉草（包工包料） | 1、铺草皮 2、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 5830 | [5 empty] | 5830
三 | 临时设施、安全文明施工工程
1 | 地面硬化（不分厚度） | 1、包平土，按甲方做法要求，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按水平投影面积计算（不含垫层出宽） | m2 | 1 | [7 empty] | /
2 | 排架硬化垫层 | 1、包平土，按甲方做法要求，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按水平投影面积计算 | m2 | 1677.816 | 506.868 | 399.996 | 185.64 | 345.312 | 240 |  |  | /
3 | 方井、雨水井 | 1、包平土，按甲方做法要求，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按个计算 | 个 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | / |  |  |  |  | 规格：500x500，H≤1.2m
4 | 临时设施排水沟 | 1、按甲方标准化做法施工，包平土、包砌砖、包抹灰，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按延长米计算 | m | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  | /
5 | 临时设施砌砖（不分材质、不分厚度） | 1、按甲方标准化做法施工，包砌砖、质量必须满足现行质量验收标准。 | 按实际完成工程量以面积计算 | m2 | 1 | [7 empty] | /
6 | 临时设施抹灰（不分材质、不分厚度、不分内外墙） | 1、按甲方标准化做法施工，包抹灰，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按实际完成工程量以面积计算 | m2 | 1 | [7 empty] | /
7 | 临时设施混凝土浇捣 | 1、按甲方标准化做法施工，包砼浇捣、包平土，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按实际完成工程量以体积计算 | m3 | 1 | [7 empty] | /
四 | 植筋工程（砌体植筋除外）
1 | 植筋φ6 |  |  | 根 | 1 | [12 empty] | 工作内容：包含植筋胶植筋（植筋胶乙供）、测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化等工序。
2 | 植筋φ8 |  |  | 根 | 1
3 | 植筋φ10 |  |  | 根 | 1
4 | 植筋φ12 |  |  | 根 | 1
5 | 植筋φ14 |  |  | 根 | 1
6 | 植筋φ16 |  |  | 根 | 1
7 | 植筋φ18 |  |  | 根 | 1
8 | 植筋φ20 |  |  | 根 | 1
9 | 植筋φ22 |  |  | 根 | 1
10 | 植筋φ25 |  |  | 根 | 1
五 | 不含税工程合计（一+二+三+四） |  |  | 元
六 | 税金（含税 %）
七 | 含税工程合计（五+六）
备注： 1、以上工程量均为暂定工程量。 2、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 3、本工程混凝土、水泥、砂、砖、钢（丝）筋网片、抹灰挂网、聚酯无纺布、砂浆、108 胶水、沥青、耐候胶、专用粘结剂、外墙砖、石粉、碎石、毛石、挤塑板、砖渣材料甲供，除甲供材外其他材料、辅材及工器具由分包单位自行提供。 4、施工的水费、电费由甲方承担(水电接线由乙方负责)。 5、其他费用E：包含机械费、措施费、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 6、凡本表所列的“包含内容”作为施工完成内容不尽完善，具体内容按图纸要求及施工方案要求；其单价包含为完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容。 7、除特别注明的，其余分项均为包人工方式。 8、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。 9、本工程招标清单编制依据：本清单根据玉林南部污水处理厂及中水回用设施建设项目（一期二标段5万吨天）施工图（8月15、16日版）编制
Note on J34: Administrator: 雨棚
Note on G57: Administrator: 1#管沟
Note on H57: Administrator: 2#管沟
Note on I57: Administrator: 3#管沟
Note on J57: Administrator: 4#管沟
Note on L57: Administrator: 围墙
Note on G58: Administrator: 1#管沟

## 供水厂
砼及装饰装修工程工程报价清单（2025.9.6）
工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计算规则 | 计量 单位 | 暂定工程量 A | V型滤池工程量 | 清水池工程量 | 送水泵房工程量 | 网格混凝池及斜管沉淀池工程量 | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 辅材费D （元） | 除主材、辅材、人工费、税金以外的其他费用E （元） | 不含税 综合单价F=B+C+D+E （元） | 不含税 综合合价G=A*F （元） | 备注
一 | 主体部分
1 | 砼浇捣工程
1.1 | 水池混凝土浇捣 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.浇筑、养护用工：含垫层、水池主体、水沟、泥斗斜板、二次构件（如构造柱、圈过梁、压顶、反坎等）、倒角斜板、设备基础、混凝土井等所有混凝土构件混凝土浇捣； 2.包盖塑料薄膜养护喷淋养护（如采用喷淋养护甲方提供水源接驳口）、包暴雨天气的薄膜覆盖、框架柱的覆膜养护； 3.包打凿/清理后浇带，施工缝凿毛处理等； 4.包含抽水、清泥、塌方处理等； 5.包钢筋混凝土结构完成面、原浆随打随抹平、表面清理干净等； | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 4650.2923 | 1031.8221 | 2061.0506 | 421.4676 | 1135.952 |  | /
1.2 | 室内回填（三角砂回填） | 1、三角砂回填压实系数不小于0.95 | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 461.712 | 461.712 |  |  |  |  | /
1.3 | 砼墙体螺杆洞修补（一次性止水螺杆） | 1、螺杆由木工班拆模时负责一次性完成 2、墙两侧打凿深度20mm喇叭孔，采用聚合物水泥砂浆填塞封堵密实，并与结构面平齐，最后涂刷聚合物水泥基防水涂料（砂浆甲供，防水材料乙供） 3、具体要求按招标图纸及甲方施工方案完成。 | 按剪力墙模板面积计算 | m2 | 12467.2316 | 3571.2124 | 4698.8032 | 612.58 | 3584.636
1.4 | 砼墙体螺杆洞泡沫胶封堵（对拉螺杆） | 1、孔内注入泡沫填缝剂，墙两侧打凿深度20mm喇叭孔，采用聚合物水泥砂浆填塞封堵密实，并与结构面平齐。（砂浆甲供，其他材料乙供） 3、具体要求按招标图纸及甲方施工方案完成。 | 按实际完成模板面积计算 | m2 | 644.5029 |  |  | 644.5029
2 | 砖胎膜砌筑工程
2.1 | 蒸压加气混凝土砌块（200厚） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.含人工机械清理整平场地（挖及填）； 2.含木枋、钢管等对砖模的加固、支撑； 3.施工方案：按甲方的施工方案执行。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 537.4 |  | 158.05 | 43.25 | 336.1 |  | /
3 | 砌体工程
3.1 | 蒸压加气混凝土砌块（200厚） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.植筋（墙体拉结筋、圈、过梁植筋）、湿砖、上料、砌砖、勾缝、顶砖、留槽留洞(包括图纸内容及与其他专业配合的预留槽/洞)、门窗的收口补缝、现场预制过梁、门窗固定点、落地灰清扫、水泥袋回收、堆码、维护及场内运输等； 2.含各种零星泥水收口、补缝。包底层清理、堵洞。包消防通风等所有预留洞边封堵及收口。包外架连墙杆洞口封堵收口。 3.砌块切割采用专用切割机械完成，不得现场随便乱砍而成； 4.所有楼层层高＞6米搭设室内双排架及移动操作架（甲方另行搭设），楼层层高≤6米移动操作架/双排架由分包自行搭拆，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 435 | 34.25 |  | 400.75 |  |  | /
4 | 楼地面工程
4.1 | 水泥砂浆找平层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、刷素水泥浆结合层一遍、找平、压光、洞口收口等工序。 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 660.99 | 200.81 |  | 460.18 |  |  | /
4.2 | 素混凝土找平层 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.200厚C20素砼原浆抹平（二次砼）,达到建筑面层平整度要求(不大于±8mm) | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 259.36 |  |  | 259.36 |  |  | /
5 | 墙柱面工程
5.1 | 内抹灰劳务费（不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.包基层清理、放线、打点、墙面修补、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂、上料、挂网、甩毛、勾缝、抹灰、洞口收口、养护、外架连墙杆洞口封堵收口、各种零星泥水收口。 2.所有楼层层高＞6米搭设室内双排架及移动操作架（甲方另行搭设），楼层层高≤6米移动操作架/双排架由分包自行搭拆，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 892.297 |  |  | 892.297 |  |  | /
5.2 | 外墙面抹灰（不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.包基层清理、墙面修补、刷专用界面处理剂、上料、挂网、甩毛、勾缝、打点、抹灰、洞口收口、养护、外架连墙杆洞口封堵收口、各种零星泥水收口。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 3258.65 | 941.6869 | 607.0689 | 847.05 | 862.8442 |  | /
5.3 | 外墙面贴砖 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.包含选料、专用粘结剂粘结、切割贴面砖、擦(勾)缝、填缝、清洁面层等； 2.含做大分隔缝600*600； 3.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 2985.7162 | 660.19 | 596.165 | 866.517 | 862.8442 |  | /
5.4 | 水槽抹灰 | 1、包底层清理、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂 2、含放线、打点、甩毛、抹灰、收口、勾缝 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 623.15 | 521.51 |  |  | 101.64 |  | /
6 | 屋面工程
6.1 | 细石混凝土屋面保护层 （不分厚度、带钢筋网） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、基层处理、保护层、钢（筋）丝网片、分（切）缝、嵌缝、隔离层、压光等工序（防水防腐除外） 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1736.69 | 149.48 | 1267.16 | 320.05 |  |  | /
6.2 | 水泥砂浆屋面找平层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、泛水圆角、基层处理、保护层等工序（防水防腐除外）； 2.养护及成品保护。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1736.69 | 149.48 | 1267.16 | 320.05 |  |  | / |  |  |  |  | 位置：屋面及雨蓬
6.3 | 细石混凝土屋面找坡层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、泛水圆角、找坡层、基层处理等工序（防水防腐除外）； 2.养护及成品保护。 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1736.69 | 149.48 | 1267.16 | 320.05 |  |  | /
7 | 油漆、涂料工程（包工包料）
7.1 | 内墙面涂料油漆【包工包料】 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、满刮外墙腻子两遍，砂纸磨平； 2、刷底漆一遍，白色无机墙面漆二遍； 3、品牌要求：采用符合国家标准的工程漆，同时满足甲方要求 4、所有楼层层高＞6米搭设室内双排架及移动操作架（甲方另行搭设），楼层层高≤6米移动操作架/双排架由分包自行搭拆，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则面积计算 | m2 | 1417.537 | 525.24 |  | 892.297
7.2 | 天棚面涂料油漆（采用外墙防水材料）【包工包料】 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、满刮外墙腻子两遍,砂纸磨平； 2、刷底漆一遍,白色无机墙面漆二遍； 3、品牌要求：采用符合国家标准的工程漆，同时满足甲方要求 3.所有楼层层高＞6米，利用原满堂模板支撑架体，木工班组拆除模板及顶层水平杆后，乙方自行负责在模板支撑架体上搭设操作平台，甲方不再另行提供操作架。 4、楼层层高≤6米，扣件式操作平台由乙方负责搭拆施工天花/顶棚涂料，操作平台搭设须符合规范要求，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 按广东2018定额计量规则面积计算 | m2 | 1032.7428 | 168.7841 | 39.3401 | 621.4717 | 203.1469
8 | 其它装饰工程
8.1 | 涂料踢脚线（150高）（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.黑色外墙涂料二遍 2.满刮外墙腻子二道,砂纸磨平 3.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按米计算 | m | 247.8 |  |  | 247.8
8.2 | 漏斗砖（池底） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、页岩多孔砖砌泥斗 2、表面砂浆抹平,厚度20mm(抹灰前应先铺设φ1.0mm)(15mmx15mm)镀锌钢丝网） 3、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 80.64 |  |  |  | 80.64 |  | /
8.3 | 细石混凝土面层坡道 | 1、坡道面层详见国标12J003，页面A7/2A 2、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽，深15素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝士 4、300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆(或300厚3:7灰土分两步夯实)，宽出面层300 5、素土夯实 6、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 9 |  |  | 9 |  |  | /
8.4 | 水泥抹面台阶 | 1、坡道面层详见国标12J003，页面B1/2A 2、20厚1:2水泥砂浆抹面赶光素水泥蒙一道(内掺建筑胶) 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4、300厚粒径10-40即石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 5、素土夯实 6、具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 5.87 |  |  | 5.87 |  |  | /
8.5 | 楼梯步级砂浆压光(平面带防滑条压纹) | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、刷基层处理剂、砂浆找平压光等工序； 2.含楼梯间挡水线；（瓷砖包工包料） 3.含楼梯做防滑条压纹。 | 按踏步级数（休息平台按两级计算） | 级 | 199 | 88 | 52 | 14 | 45 |  | /
8.6 | 柱脚砼包裹 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、C40二次灌浆层 2、C15素砼砼包裹 | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 0.5068 | 0.5068 |  |  |  |  | /
8.7 | 预留孔洞混凝土浇灌 | 1、预留孔洞 2、C30微膨胀混凝土二次浇灌 | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 0.672 |  |  | 0.672 |  |  | /
8.8 | 混凝土浇捣 | 1、部位总配水渠、浓缩污泥池、脱水车间及加药间、设备基础改造工程 2、混凝土浇捣 3、表面凿毛深度不得小于20MM | 按广东2018定额计量规则按体积计算 | m3 | 6.67 | [5 empty] | /
二 | 室外工程
1 | 道路
1.1 | 水泥混凝土路面 | 1、含路基平整、碎石垫层、水泥稳定碎石层、路面浇筑及压光、拉毛、切缝、油膏灌缝等 2.新、旧路接驳大样图详见图纸做法 3.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则面积计算 | m2 | 414 | [5 empty] | /
1.2 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:C30预制砼平石(100*15*30cm)，3cm M10水泥砂浆（砂浆甲供） 2.缘石垫层材料:C20混凝土后座（混凝土甲供） 3.具体做法详见招标图纸 | 按广东2018定额计量规则米计算 | m | 160 | [10 empty] | 除甲供材外其它材料为乙供
2 | 园林工程
3.1 | 人行铺装做法（一）-混凝土路面 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、含素土夯实、水泥稳定碎石层、路面浇筑及找平、拉毛、切缝、油膏灌缝等 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 47 | [5 empty] | /
3.2 | 人行铺装做法（二）-混凝土路面 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、含素土夯实、水泥稳定碎石层、路面浇筑及找平、拉毛、切缝、油膏灌缝等 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 291 | [5 empty] | /
3.2 | 植草砖停车位 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、80厚嵌草砖孔内填种植土拌草子种子 2、30厚1∶1黄土粗砂（甲供） 3、100厚1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土 4、300厚天然级配碎砾石,密实度≥95%（级配碎石甲供） 5、素土夯实，90%<压实度<93% | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 101 | [10 empty] | 除砂、碎石材料甲供外，其余均由乙方包工包料完成
三 | 临时设施、安全文明施工工程
1 | 地面硬化（不分厚度） | 1、包平土，按甲方做法要求，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按水平投影面积计算（不含垫层出宽） | m2 | 149.96 | [5 empty] | /
2 | 排架硬化垫层 | 1、包平土，按甲方做法要求，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按水平投影面积计算 | m2 | 304.8 | [5 empty] | /
3 | 临时设施排水沟 | 1、按甲方标准化做法施工，包平土、包砌砖、包抹灰，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按延长米计算 | m | 483.6 | [5 empty] | /
4 | 临时设施砌砖（不分材质、不分厚度） | 1、按甲方标准化做法施工，包砌砖、质量必须满足现行质量验收标准。 | 按实际完成工程量以面积计算 | m2 | 33.08 | [5 empty] | /
5 | 临时设施抹灰（不分材质、不分厚度、不分内外墙） | 1、按甲方标准化做法施工，包抹灰，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按实际完成工程量以面积计算 | m2 | 66.16 | [5 empty] | /
四 | 植筋工程（砌体植筋除外）
1 | 植筋φ6 |  |  | 根 | 1 | [5 empty] | / |  |  |  |  | 工作内容：包含植筋胶植筋（植筋胶乙供）、测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化等工序。
2 | 植筋φ8 |  |  | 根 | 40 | [5 empty] | /
3 | 植筋φ10 |  |  | 根 | 288 | [5 empty] | /
4 | 植筋φ12 |  |  | 根 | 18 | [5 empty] | /
5 | 植筋φ14 |  |  | 根 | 1 | [5 empty] | /
6 | 植筋φ16 |  |  | 根 | 1 | [5 empty] | /
7 | 植筋φ18 |  |  | 根 | 1 | [5 empty] | /
8 | 植筋φ20 |  |  | 根 | 1 | [5 empty] | /
9 | 植筋φ22 |  |  | 根 | 1 | [5 empty] | /
10 | 植筋φ25 |  |  | 根 | 1 | [5 empty] | /
五 | 不含税工程合计（一+二+三+四） |  |  | 元
六 | 税金（含税 %）
七 | 含税工程合计（五+六）
备注： 1、以上工程量均为暂定工程量。 2、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 3、本工程混凝土、水泥、砂、砖、钢（丝）筋网片、抹灰挂网、聚酯无纺布、砂浆、108 胶水、沥青、耐候胶、专用粘结剂、外墙砖、石粉、碎石材料甲供，除甲供材外其他材料、辅材及工器具由分包单位自行提供。 4、施工的水费、电费由甲方承担(水电接线由乙方负责)。 5、本工程甲方仅提供混凝土输送泵、挖机、炮机，材料转运所需的其他机械由乙方自行提供，相关费用已包含在综合单价内，不另计取费用 6、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。 7、凡本表所列的“包含内容”作为施工完成内容不尽完善，具体内容按图纸要求及施工方案要求；其单价包含为完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容。 8、除特别注明的，其余分项均为包人工方式。 9、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。 10、本工程招标清单编制依据：本清单根据玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)20250425版编制
Note on C27: 苏灶梅: 答疑改为外墙腻子

## 电厂
砼及装饰装修工程工程报价清单（2025.9.6）
工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南片区热电联产项目(一期)-二阶段-脱硫综合楼及7.95m平台
序号 | 名称 | 承包内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 暂定工程量 A | 脱硫综合楼 | 7.95m 平台 | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 辅材费D （元） | 除主材、辅材、人工费、税金以外的其他费用E （元） | 不含税 综合单价F=B+C+D+E （元） | 不含税 综合合价G=A*F （元） | 备注
一 | 主体部分
1 | 混凝土工程
1.1 | 主体混凝土浇捣 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.浇筑、养护用工：含垫层、水池主体、水沟、二次构件（如构造柱、圈过梁、压顶、反坎等）、设备基础、混凝土井等所有混凝土构件混凝土浇捣； 2.包盖塑料薄膜养护喷淋养护（如采用喷淋养护甲方提供水源接驳口）、包暴雨天气的薄膜覆盖、框架柱的覆膜养护； 3.包打凿/清理后浇带，施工缝凿毛处理等； 4.包含抽水、清泥、塌方处理等； 5.包钢筋混凝土结构完成面、原浆随打随抹平、表面清理干净等； | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m3 | 700.242 | 406.11 | 294.132 |  | /
1.2 | 砼墙体螺杆洞修补（一次性止水螺杆） | 1、螺杆由木工班拆模时负责一次性完成 2、墙两侧打凿深度20mm喇叭孔，采用聚合物水泥砂浆填塞封堵密实，并与结构面平齐，最后涂刷聚合物水泥基防水涂料（砂浆甲供，防水材料乙供） 3、具体要求按招标图纸及甲方施工方案完成。 | 按剪力墙模板面积计算 | m2 | 1
1.3 | 砼墙体螺杆洞泡沫胶封堵（对拉螺杆） | 1、孔内注入泡沫填缝剂，墙两侧打凿深度20mm喇叭孔，采用聚合物水泥砂浆填塞封堵密实，并与结构面平齐。(砂浆甲供，其他材料乙供) 2、具体要求按招标图纸及甲方施工方案完成。 | 按剪力墙模板面积计算 | m2 | 1
1.4 | 回填砂石垫层 | 1.在块石层上铺600mm厚7:3砂石垫层,要求分3层铺设, 分层夯实(压实系数≥0.97)。 2.砂石垫层施工必须分层进行施工质量检验,完成后需进行地基承 载力检验,砂石垫层承载力不小于120kPa, 3.具体详施工图 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m3 | 140.7 | 140.7 |  |  | /
1.5 | 回填块石垫层 | 1.基础按基础尺寸开挖到位后,采用铺一层150mm厚100~150mm的块石, 并用打夯机打夯,直到块石无法夯入土内为止。 2.具体详施工图 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m3 | 29.29 | 29.29 |  |  | /
2 | 砌筑工程
2.1 | 混凝土实心砖（200厚） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.植筋（墙体拉结筋、圈、过梁植筋）、湿砖、上料、砌砖、勾缝、顶砖、留槽留洞(包括图纸内容及与其他专业配合的预留槽/洞)、门窗的收口补缝、现场预制过梁、门窗固定点、落地灰清扫、水泥袋回收、堆码、维护及场内运输等； 2.含各种零星泥水收口、补缝。包底层清理、堵洞。包消防通风等所有预留洞边封堵及收口。包外架连墙杆洞口封堵收口。 3.砌块切割采用专用切割机械完成，不得现场随便乱砍而成； 4.所有楼层层高＞6米搭设室内双排架及移动操作架（甲方另行搭设），楼层层高≤6米移动操作架/双排架由分包自行搭拆，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m3 | 6.38 | 6.38 |  |  | /
2.2 | 蒸压加气混凝土砌块（200厚） |  |  | m3 | 169.39 | 169.39 |  |  | /
3 | 楼地面工程
3.1 | 水泥砂浆找平层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、刷素水泥浆结合层一遍、找平、压光、洞口收口等工序。 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 1048.0407 | 397.66 | 650.3807 |  | /
3.2 | 细石混凝土楼地面（不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、刷素水泥浆结合层一遍、找平、压光、洞口收口等工序。 2.养护及成品保护 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 397.66 | 397.66 |  |  | /
3.3 | 细石混凝土找平 （不分厚度，铺钢丝网） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、刷素水泥浆结合层一遍、钢（筋）丝网、找平、压光、分缝、洞口收口等工序。 2.养护及成品保护 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 998.7 |  | 998.7 |  | /
3.4 | 磨光通体砖地面（楼梯地面） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.10厚磨光通体砖,干水泥擦缝（瓷砖乙供） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层,撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.具体做法详招标图纸大样 6.养护及成品保护。 | 按踏步级数（休息平台按两级计算） | 级 | 67 | 67 | [7 empty] | 本项除砂浆、水泥材料甲供外，其余均由乙方包工包料完成
3.5 | 磨光通体砖踢脚（楼梯踢脚） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.贴铺8厚与地砖同质踢脚（瓷砖乙供） 2.14厚1:2水泥砂浆 3.刷素水泥浆一道(砌块墙体无此层) 4.养护及成品保护。 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 12.9031 | 12.9031 | [7 empty] | 本项除砂浆、水泥材料甲供外，其余均由乙方包工包料完成
3.6 | 金刚砂地面 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.混凝土初凝前撒金刚砂,每平方米用量6kg,磨光机打磨压光(金刚砂乙供) 2.200厚C25混凝土,内配单层φ10钢筋网@200x200,随打随抹平 3.200厚水稳碎石 4.素土夯实,密实度>93% | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 98.01 | 98.01 | [7 empty] | 本项除混凝土、钢筋网、碎石、水泥材料甲供外，其余均由乙方包工包料完成
3.7 | 防静电水泥砂浆地面（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.20厚1:2防静电水泥砂浆 2.防静电水泥浆1道 3.30厚1∶3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4.界面剂1道 5.垫层或现浇钢筋混凝土楼/地板(详结构图纸) | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 78.86 | 78.86 | [7 empty] | 包工包料
3.8 | 轻集料混凝土找坡（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、最薄处 30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 | 按广东2018定额计量规则按面积计算 | m2 | 650.38 |  | 650.38
4 | 墙面工程
8.1.3 | 内抹灰 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.包基层清理、放线、打点、墙面修补、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂、上料、挂网、甩毛、勾缝、抹灰、洞口收口、养护、外架连墙杆洞口封堵收口、各种零星泥水收口。 2.所有楼层层高＞6米搭设室内双排架及移动操作架（甲方另行搭设），楼层层高≤6米移动操作架/双排架由分包自行搭拆，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 1661.71 | 1661.71 |  |  | /
8.1.1 | 外墙抹灰 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.包基层清理、墙面修补、刷专用界面处理剂、上料、挂网、甩毛、勾缝、打点、抹灰、洞口收口、养护、外架连墙杆洞口封堵收口、各种零星泥水收口。 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 1499.7527 | 1329.84 | 169.9127 |  | /
5 | 屋面及防水工程
6.1 | 细石混凝土屋面 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、基层处理、保温板、钢（筋）丝网片、分（切）缝、嵌缝、隔离层、压光等工序（防水防腐除外） 2.养护及成品保护 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 318.84 | 318.84 |  |  | /
6.5 | 水泥砂浆屋面找平层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、泛水圆角、基层处理、保护层等工序（防水防腐除外）； 2.养护及成品保护。 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 637.68 | 637.68 |  |  | /
6.6 | 加气混凝土碎渣找坡层（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 1:8现浇水泥加气混凝土碎渣找坡2%,最薄处30厚 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 318.84 | 318.84
6 | 油漆、涂料工程
8.1.2 | 外墙涂料（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.丙烯酸外墙涂料2道,总厚度不小于0.45mm 2.中涂漆 3.抗碱封闭底漆一道 4.防水腻子二道 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 1222.92 | 1222.92
8.3.1 | 硅酸盐顶棚涂料（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.罩光无机涂料一道 2.硅酸盐无机涂料面层一道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍,砂纸磨平 5.6厚WP M20预拌砂浆找平层（砂浆甲供） 6.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) 7.包现浇钢筋混凝土楼板底层清理、打磨 8.品牌要求：采用符合国家标准的工程材料，同时满足甲方要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 963.583 | 963.583 | [7 empty] | 除砂浆甲供外其余均由乙方包工包料完成
8.3.2 | 硅酸盐涂料墙面（包工包料） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.罩光无机涂料一道 2.硅酸盐无机涂料面层二道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍,砂纸磨平 5.品牌要求：采用符合国家标准的工程材料，同时满足甲方要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 1863.2 | 1863.2
二 | 室外部分
1 | 室外混凝土散水 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实,向外坡4% 6. 参12J003-A1页-4B | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 49.13 | 49.13 |  |  | /
2 | 室外花岗岩面层坡道 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 100厚毛面花岗岩(或其他天然石材)板面层，水泥浆灌缝（石材乙供） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 5. 素土夯实 6. 参12J003-A8页-12B | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 20.52 | 20.52 | [7 empty] | 除砂浆、混凝土材料甲供外，其余均由乙方包工包料完成
3 | 室外花岗岩面层台阶 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 40厚花岗岩踏步板和踢面板(石板长<1000)，正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝（石材乙供） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥(洒适量清水) 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 6. 素土夯实 7. 参12J003-B2页-5B | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 78.86 | 78.86 | [7 empty] | 除砂浆、混凝土、水泥材料甲供外，其余均由乙方包工包料完成
三 | 临时设施、安全文明施工工程
1 | 地面硬化（不分厚度） | 1、包平土，按甲方做法要求，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按水平投影面积计算（不含垫层出宽） | m2 | 1 |  |  |  | /
2 | 排架硬化垫层 | 1、包平土，按甲方做法要求，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按水平投影面积计算 | m2 | 1 |  |  |  | /
3 | 临时设施排水沟 | 1、按甲方标准化做法施工，包平土、包砌砖、包抹灰，质量必须满足现行质量验收标准。 | 按延长米计算 | m | 1 |  |  |  | /
四 | 植筋工程（砌体植筋除外） |  |  |  | 0
1 | 植筋φ6 |  |  | 根 | 1 |  |  |  | / |  |  |  |  | 工作内容：包含植筋胶植筋（植筋胶乙供）、测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化等工序。
2 | 植筋φ8 |  |  | 根 | 1 |  |  |  | /
3 | 植筋φ10 |  |  | 根 | 1 |  |  |  | /
4 | 植筋φ12 |  |  | 根 | 1 |  |  |  | /
5 | 植筋φ14 |  |  | 根 | 1 |  |  |  | /
6 | 植筋φ16 |  |  | 根 | 1 |  |  |  | /
7 | 植筋φ18 |  |  | 根 | 1 |  |  |  | /
8 | 植筋φ20 |  |  | 根 | 1 |  |  |  | /
9 | 植筋φ22 |  |  | 根 | 1 |  |  |  | /
10 | 植筋φ25 |  |  | 根 | 1 |  |  |  | /
五 | 不含税工程合计 |  |  | 项
六 | 税金 % |  |  | 项
七 | 合计 |  |  | 项
备注： 1、以上工程量均为暂定工程量。 2、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 3、本工程混凝土、水泥、砂、砖、钢（丝）筋网片、抹灰挂网、聚酯无纺布、砂浆、108 胶水、沥青、耐候胶、专用粘结剂、外墙砖、石粉、碎石材料甲供，除甲供材外其他材料、辅材及工器具由分包单位自行提供。 4、施工的水费、电费由甲方承担(水电接线由乙方负责)。 5、其他费用E：包含机械费、措施费、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 6、本工程甲方仅提供混凝土输送泵、挖机、炮机等，材料转运所需的其他机械由乙方自行提供，相关费用已包含在综合单价内，不另计取费用 7、凡本表所列的“包含内容”作为施工完成内容不尽完善，具体内容按图纸要求及施工方案要求；其单价包含为完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容。 8、除特别注明的，其余分项均为包人工方式。 9、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。 10、本工程招标清单编制依据：玉林（福绵）节能环保产业园南片区热电联产项目2#炉7.95m平台和脱硫综合楼施工图（20250805版）编制
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  | 报价日期:
Note on G24: Administrator: 201.5 混凝土墙面