# 常平西片区废水收集池管网答疑

尊敬的各投标单位，感谢贵司参与我司常平环保专业基地西片区废水收集管网工程投标，我司针对各投标单位提出的疑问进行回复如下：

- 密封报价后是否议价？

答：本工程采用密封报价，不设议价过程，请各单位按最终报价投交投标文件。

- 需甲方明确该工程是否为报建工程，招标合同仅明确：材料及设备说明书、材料产品认证书、检测报告（管道及电缆产品须提供第三方检测报告）、合格证及进场甲方检验证明，钢结构需要做哪些检查请明确，建议：仅做防火涂层及关键接缝的检查。

答：非报建工程。标准设备需要有合格证、说明书，电缆需要有合格证、检测报告，材料需要有检测报告，化学螺栓或膨胀螺栓需要做拉拔试验并形成报告。

- 在施工第一段过程中因现场环境影响可能在做管架时会导致工程量约100平方米绿化，约40株灌木、乔木被破坏或者迁移此项由哪方来处理，是否要恢复绿化。建议：由贵司负责移除，保证其存活率。

答：由中标单位负责破坏并恢复，投标单位可以增加报价清单进行报价，无论是否增加，包含在投标总报价里。

- 因甲方无详细的地下管网布置图，有5根桁架独立柱需在施工前对现场进行地下管网探测、探挖，并给予相应费用，建议：贵司给予历史管网图+探坑检查。

答：我司提供现有管网布置图，但是不保证位置绝对准确。塑料管无法探测，建议中标单位小心开挖，无论是采用物探或者人工开挖，均为中标单位工作内容，包含在投标总报价里。

- A-B段（即A1-04北边）的围墙目前未建，是否影响到本项目施工。建议：完成围墙后提供作业面。

答：此段围墙会在项目开工前完成。

- 总图上，A1-06地块中间栋厂房总图上标注是二层敷设，结施大样图是三层敷设，请明确？建议：设计进行修改。

答：按照结构大样图三层敷设。

- 总图上，9-9剖面，过马路段的现有桁架未见有相关改造图纸，是否需要加固或者改造，否则走管如何固定？建议：设计进行修改。

答：补充桁架加固图，见附件，增加1.02吨钢材，请在清单里增加相应数量。

- 根据SS-02-03的④详图（桁架最底层）1管为DN100，5管为DN80，⑤详图（桁架顶层）10管为DN100均与2-2剖面不符，是否以2-2剖面为准？建议：设计进行修改。

答：以2-2剖面为准。

- 本次管网的支架、桁架高度安装在厂房外墙的9.3m-11.8m处（长度约160米），属于高空作业，无法搭设安全操作架（钢管外架），高度太高，操作架无连接点，仅能使用移动式登高机完成作业，需甲方提供可占用的道路和场地，建议：在施工至该区域时，临时性断路绕行。

答：提前与甲方沟通，可以封路绕行。

- 现场高度9.3m-11.8m处的部分厂房已有空调外机、排风扇、管网等，需明确拆除和协调由谁负责，提供作业时间为多少天，建议：甲方与租客协调，工期现场协商。

答：甲方可以与租客协调好移位时间，由中标单位负责移位安装。

- 在节点大样图中10-10剖面在厂房即有的砖墙上进行新增锚件加固做法，因此区域属于加气块墙体，能否满足锚件膨胀螺丝要求？建议：所有锚件在加气块墙体的都需进行验算，以免牢固度不足。

答：打在混凝土构件上才需要做抗拔试验。

- 需甲方提供材料堆放和加工场地，并明确使用时间。建议：原A1-04生活区提供为材料堆放场地。

答：园区会指定材料加工及堆放场地。

- 本次管网长度约750米，施工时所需的临时用水、用电，需甲方提供接驳口。建议：甲方根据施工需求，在就近的电源取水、取电接驳口，并标注或交底。

答：施工单位需自备电源箱（含电表），水表，会提供就近接驳口。

- 请明确本工程开工日期和工期？

答：招标完成，定标后甲方与中标方签订合同即开工，工期要求不大于60天，具体工期请各投标单位在投标文件里明确。

- 请明确本工程是总价包干合同还是综合单价合同？

答：总价包干。但是甲方有权调整工程范围，调整的部分按实结算。

- 请明确材料设备品牌?

答：PE管及管件用联塑；金属管、钢筋、模板、混凝土不限品牌；阀门与软接头由投标单位自行选择，但报价时需写明具体品牌。

- 电容PE法兰一般为PE法兰头，需要配套法兰片使用，请问法兰片采用不锈钢还是碳钢法兰?

答：法兰片用镀锌材质。

- 钢桁架1锚件4固定地面，地面铺直径10mm间距 150双层双向钢筋是否在本工程范围内？

答：属于本工程施工范围。

- 清单A1-06地块过路段桁架，是否是指G-H-I段？如是，清单缺少锚件工程量。

答：清单已经考虑此工程量，若投标单位复核得工程量不足，投标单位可以增加报价清单进行报价，无论是否增加，所需工程内容包含在投标总报价里。

- 钢桁架2 KZ1基础与厂房原框架柱共用基础，新建KZ1与厂房原框架柱间距300，施时无法做支护，可能会导致首层地面沉降开裂；KZ2钢桁架2 与围墙距离太近，施工时，可能导致围墙基础沉降；

答：钢桁架2 KZ1基础做临时支护。KZ2钢桁架2围墙处的基础施工时，做临时支护措施。

- 钢桁架3  KZ3位置有检查井及给水管道，施工前需要查明地下管线情况并进行位置调整；

答：位置不变，由中标单位小心开挖。

- 钢桁架3/4，总平面图上钢桁架3长度约16.8米，钢桁架约12.5米；GS-06尺寸钢桁架3长度为为25米，钢桁架4长度为10米，GS-06尺寸标注是否有误？

答：桁架长度不能量总图上的尺寸，且设计的桁架长度需要根据现场实际长度调整。

- 根据框架柱的配筋图（GS-08），基础埋深-2.0米，如未达到持力层，需继续深挖，深挖的工程量及措施费无法测算，此部分是否根据实际情况按实结算？

答：总价包干。

- 施工水电费是否由甲方承担？

答：中标单位承担。

- 能否提供园区内地下管线平面布置图？如不能提供，物探费是否由甲方承担？

答：我司提供现有管网布置图，但是不保证位置绝对准确。若中标单位需要物探，由中标单位负责，物探费用包含在投标总报价里。

- 施工破坏绿化是否需要承包人恢复？

答：需要，相关费用包含在投标总报价里。

- 清单缺少措施费如脚手架搭拆费、安全文明施工费等如何报价？

答：包含在投标总报价里。

- 清单缺漏项如何报价？

答：投标单位可以自行增加清单进行报价，无论是否增加，本项目所需的全部工程内容包含在投标总报价里。

- 5-5剖面（C-F段）的大样，挂围墙的立柱底部通过锚件1锚入底板，但C-F段是有部分位置（约长度18米）地面是绿化带无法底板固定，是否延伸到围墙基础锚固还是地面硬化后锚在地面?

答：绿化带部分参照B-C节点大样图的底部做法（延伸到围墙基础锚固）。

- GS-07：混凝土支架说明第7条，桁架2/3/4的框架柱与围墙或者厂房的框架柱距离不少于2m。围墙是条形基础。请问这2m是垂直与围墙距离2米？还是平行于围墙距离围墙柱子2米，但这样会跟围墙条基冲突?

答：柱边距离围墙2m，施工时要做临时支护措施，保护围墙。

- 缺二三楼挂墙管道上下转换节点图，转换管道长度及卡箍量是否由投标单位自行计算考虑

答：自行计算考虑，验收时需符合相关规范要求，工程包含在投标总报价里。

- 墙面支架和原支架加高需在加气砌体上埋设预埋件，易造成墙体松动产生漏水，需甲方明确处理措施和责任。

- 答：按图施工，若损坏墙体则由施工单位负责修复。

- 现有多处钢支架经过多年锈蚀老化，承载力是否仍能满足要求？若不牢造成后装支架变形、脱落、漏水责任需甲方明确

- 答：没有明显锈蚀。

- 总平面图标识管材为9条，大样图为10条，清单工程量中的管材量的依据是那一个？需明确。

- 答：依据大样图，共10条。

- 清单工程量中涉及恢复问题未明确，如：破除后道路，绿化，墙面砖等，需明确恢复方，如墙面砖也是多年前产物，破坏后恢复，存在色差，如何解决等。

- 答：属于中标单位工程范围。

- 现场墙面有已完成管线，需甲方补充相应避让现有管线的细部做法图纸，以防后期变更，请明确。

- 答：原则上小管让大管，压力管让自流管，需要避让时，由中标单位处理，投标总价包含此部分工程内容。

- 甲方清单没有消防管道清单和阀门清单，消防是否含在本次范围？

- 答：不在。

- 室外消防管道走向和材质是否与A1-04施工图一致，如不一致则影响A1-04消防验收，是否调整？

- 答：消防管由消防单位实施，不在本工程范围。

- A1-02沿外墙消防管道采用PE材质管道还是热镀锌钢管？（沿外墙部分与室内连通，如室内发生火灾，该管段会被烧毁）

- 答：消防管由消防单位实施，不在本工程范围。

- 请明确钢结构送检比例等相关要求？

- 答：按钢结构施工规范要求执行。

- 甲方招标清单废水管工程量未考虑上下高差的数量，是否少计算了约660米PE管道及相应管件？

- 答：清单已经考虑此工程量，若投标单位复核得工程量不足，投标单位可以增加报价清单进行报价，无论是否增加，所需工程内容包含在投标总报价里。

- A-B、B-C、C-F、桁架1均存在现场挖土、回填等工作，招标清单中除了桁架2、桁架3/4段以外其余分段无土方工程相关清单项，是否漏项？

答：根据设计是不需要开挖及回填的，若现场实际需要开挖及回填，由中标单位负责，相关工程内容包含在投标总报价里。