## Sheet1
南京现代表面处理科技产业中心项目A、B地块工程水泵报价清单
序号 | 地块 | 设备名称 | 流量 （m³/h） | 扬程 （m） | 设计功率 （KW） | 本体材质 | 防护等级 | 电缆长度 | 安装方式 | 单位 | 暂定数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 | 备注 | 问题
1 | A地块 | 潜污泵 （厂房电梯基坑） | 36 | 10 | 4 | 不锈钢316 | IP68 | 10m | 自耦安装，导杆、链条材质不锈钢316 | 台 | 24 |  |  |  | 带控制箱，一用一备，设报警水位
2 | A地块 | 潜污泵 （初雨池） | 50 | 20 | 5.5 | 不锈钢316 | IP68 | 10m | 自耦安装，导杆、链条材质不锈钢316 | 台 | 6 |  |  |  | 带室外防水控制箱，箱体材质304不锈钢、一用一备，设报警水位
3 | A地块 | 潜污泵 （消防水泵房集水坑） | 36 | 12 | 3 | 铸铁 | IP68 | 10m | 软管安装，带5m软管 | 台 | 2 |  |  |  | 一用一备，启泵水位-6.3，报警水位-6.2第二台水泵启动
4 | A地块 | 潜水泵 （生产水泵房集水坑） | 50 | 13.5 | 4 | 铸铁 | IP68 | 10m | 自耦安装，导杆、链条材质碳钢 | 台 | 3 |  |  |  | 带控制箱，三用（第一台泵启泵水位-6.3、第二台泵启泵水位-6.25、第三台泵启泵水位-6.2）
5 | A地块 | 潜污泵 （地下管廊集水坑） | 20 | 14 | 2.2 | 不锈钢316 | IP68 | 10m | 硬管移动式安装 | 台 | 10 |  |  |  | 带防水控制箱，箱体材质304不锈钢、集水坑两台水泵互为备用，自动轮换工作，工作泵故障备用泵延时自动投入，水泵由水位控制，高水位启泵，低水位停泵，报警水泵双泵同时工作，报警水泵及双泵故障报警 | 1.本清单没有标注室外的控制箱，是否都默认室内？ 室内箱 2.水泵几用几备？ 一用一备
6 | A地块 | 潜污泵 （生活污水集水坑） | 8 | 15 | 1.1 | 铸铁 | IP68 | 10m | 软管安装，带5m软管 | 台 | 26 |  |  |  | 带室外防水控制箱，箱体材质304不锈钢、一用一备，设报警水位
7 | A地块 | 自吸泵 （雨水沟事故排水泵） | 25 | 20 | 3 | 本体材质: 氟塑料泵; 防护等级: IP55; 单位: 台; 暂定数量: 4; 备注: 带室外防水控制箱，箱体材质304不锈钢，吸程4m、一用一备，设报警水位，入口插板阀开启后,将水泵转为自动运行,自动启泵水位 | 1.这个是什么介质，腐蚀性很强吗？用304材质的自吸泵可以吗？ 这是化工泵，要耐腐蚀材料，甲方不锈要316 2.配个控制柜+浮球？是的
8 | A地块 | 潜污泵 （电缆沟集水坑） | 12.5 | 13.5 | 1.1 | 铸铁 | IP68 |  | 软管安装，带5m软管 | 台 | 6 |  |  |  | 带室外防水控制箱，箱体材质304不锈钢、一用一备，设报警水位
A地块含税小计 | [5 empty] | 含税合价: 0
9 | B地块 | 潜污泵 （水资源中心货梯集水井） | 18 | 20 | 2.2 | 不锈钢316 | IP68 | 10m | 软管安装，带5m软管 | 台 | 2 |  |  |  | 带控制箱、一用一备，设报警水位
10 | B地块 | 潜污泵 （水资源中心消防电梯集水井） | 36 | 20 | 4 | 不锈钢316 | IP68 | 10m | 软管安装，带5m软管 | 台 | 2 |  |  |  | 带控制箱、一用一备，设报警水位
11 | B地块 | 潜污泵 （综合楼人防给排水） | 25 | 13 | 2.2 | 球墨铸铁 | IP68 | 10m | 软管安装，带5m软管 | 台 | 8 |  |  |  | 水泵进口带切割功能，带控制箱，箱体材质304不锈钢、一用一备
12 | B地块 | 潜水泵 （综合楼人防给排水） | 15 | 15 | 1.5 | 球墨铸铁 | IP68 | 10m | 自耦安装，导杆、链条材质碳钢 | 台 | 4 |  |  |  | 水泵进口带切割功能，带控制箱，箱体材质304不锈钢、一用一备控制箱一台，一用控制箱两台
13 | B地块 | 潜污泵 （综合楼人防给排水） | 37 | 14 | 3 | 球墨铸铁 | IP68 | 10m | 软管安装，带5m软管 | 台 | 2 |  |  |  | 水泵进口带切割功能，带控制箱，箱体材质304不锈钢、一用一备
14 | B地块 | 潜污泵 （柴油发电机房） | 40 | 15 | 4 | 球墨铸铁 | IP68 | 10m | 软管安装，带5m软管 | 台 | 2 |  |  |  | 水泵进口带切割功能，带控制箱，箱体材质304不锈钢、一用一备，设报警水位
15 | B地块 | 潜污泵 （初雨池） | 50 | 20 | 7.5 | 不锈钢316 | IP68 | 10m | 自耦安装，带导杆和链条，导杆材质316不锈钢 | 台 | 4 |  |  |  | 水泵进口带切割功能，带控制箱，箱体材质304不锈钢（室外防水）一用一备，设报警水位
16 | B地块 | 潜污泵 （综合楼化粪池后集水井） | 60 | 16 | 4 | 球墨铸铁 | IP68 | 10m | 软管安装，带5m软管 | 台 | 2 |  |  |  | 水泵进口带切割功能，带控制箱，箱体材质304不锈钢（室外防水）、一用一备，设报警水位
17 | B地块 | 潜污泵 （水资源中心化粪池后集水井） | 6 | 12 | 0.55 | 球墨铸铁 | IP68 | 10m | 软管安装，带2m软管 | 台 | 2 |  |  |  | 水泵进口带切割功能，带控制箱，箱体材质304不锈钢（室外防水）、一用一备，设报警水位
18 | B地块 | 潜水泵 （水资源中心试水用） | 30 | 30 | 5.5 | 本体材质: 球墨铸铁; 单位: 台; 暂定数量: 10; 备注: 临时 | 要配控制箱吗？要的话，几用几备？临时泵不用
19 | B地块 | 自吸排污泵(双氧罐） | 8 | 15 | 1.5 | 本体材质: 泵过流材质316L不锈钢; 电缆长度: 10m; 单位: 台; 暂定数量: 1; 备注: 吸程8米、设报警水位 | 1.这个报警水位怎么报警，是否要单独配个控制箱+浮球？自吸泵没有这么高的吸程哦，一般4.5米左右的，可以么 2.自吸排污泵(双氧罐）这个双氧罐是什么意思？ 电源箱内自带了，这里不用控制箱
B地块含税小计 | [5 empty] | 含税合价: 0
含税总计 | [5 empty] | 含税合价: 0
报价说明：
1、报价有效期：截至2025年 月 日前（报价有效期不得少于报价之日起90天内）。
2、上述价格含税金（开具税率 %的增值税专用发票）、产品费、材料费、人工费（指产品移交给甲方所需的所有人工费）、包装费、运输费、装车费、卸车费、免费提供检验检测所需的材料（数量按产品使用地点政府主管部门送检取样要求）及检验检测费（产品移交甲方前的所有检验检测费用，检验检测须符合产品使用地点政府主管部门要求）、保险费、利润、管理费等，含乙方承担合同义务、责任、风险的费用。
3、交货期：自 收到需方通知（包括但不限于传真、电话、微信等方式）之日起 个日历天内送齐至收货地址。
4、保修期：自任一项目产品供货全部完成之日起计 年。
5、对需求单位提供的合同条款：□完全接受，无偏离。□部分条款不接受，详见《报价偏离表》。
6、其它说明： 。
法定代表或授权人（签字）： 报价单位（盖章）：
联系电话： 报价日期： 年 月 日