答疑纪要（一）20230726版

- 1.请明确本次招标图是否已通过第三方专业审图机构审图，如已通过，请提供建设工程施工图消防设计文件技术审查报告。

- 回复：建设工程施工图消防设计文件技术审查报告建设单位暂未办理，后补时间不定。

- 2.请明确本工程施工图是否通过消防设计审核？如通过，请提供消防设计审核意见书。

- 回复：消防设计审核意见书亦未办理，待办理后补充，后补时间不定。

- 3.请明确二次装修配合在本次招标范围内，如在，请明确装修范围，并提供相关装修图纸及清单，一次消防与二次装修消防是否分两次验收。

- 回复：按图施工，贵司不用考虑二次消防装修。

- 4.请明确消防水泵、风机控制箱及双电源箱是否在本次招标范围内，如在，请明确强电单位与消防单位的施工界面如何划分并补充相关清单。

- 回复：消防水泵、风机控制箱本体及控制线在本次消防招标范围内，电源箱不在范围。

- 5.请明确应急照明配电箱上端进线是否在本次招标范围内，如在，请明确强电单位与消防单位的施工界面如何划分并补充相关清单。

- 回复：应急照明配电箱上端进线由水电总包单位预留到位，消防单位安装箱体及接线。

- 6.请明确防排烟系统、变配电房通风、水泵房通风、电梯机房通风、卫生间通风是否在本次招标范围内。

- 回复：防排烟系统、变配电房通风、水泵房通风风机由消防单位施工，预埋线管及导线由水电总包单位施工预留到位。（电梯机房通风、卫生间通风由水电总包单位施工）

- 7.请明确风井及建筑外墙防雨百叶是否在本次招标范围内。

- 回复：暖通图纸中的防雨百叶在本次消防招标范围内。

- 8.请明确消防线管、套管预埋、孔洞预留、套管封堵是否在本次招标范围内。

- 回复：是。

- 9.请明确室外消防电线电缆、室外线管、手孔井、土方开挖及回填是否在本次招标范围内，清单室内区域包含部分室外线管，室外区域不含线管，是否冲突。

- 回复：室外消防电线电缆在消防本次招标范围内，室外线管、手孔井、土方开挖及回填不在本次消防招标范围内，室外第一个检查井至室内的套管、梅花管由消防单位负责施工。

- 10.请明确市政自来水管道及市政自来水管道上的室外消火栓是否在本次招标范围内，如在，请明确给排水单位与消防单位的施工界面如何划分。

- 回复：市政自来水管道由水电总包施工到位，市政自来水管道上的室外消火栓由消防单位负责施工。

- 请明确本次品牌是否更新，请明确。

- 回复：现品牌表更新详见本答疑纪要附件一（【RXGC-20230427-0005】关于A4-02地块项目水电安装工程材料品牌的函），下同。

- 12.请明确消防水池进水管、消防水箱进水管管道、阀门是否在本次招标范围内。

- 回复：消防水池进水管及阀门由消防单位负责施工，消防水箱的进水管及阀门由水电总包施工。

- 13.请明确风机基础、水泵基础、消防水箱基础是否在本次招标范围内，此部分基础工程属于土建工程范围，建议由土建专业完成。

- 回复：在，详招标清单。

- 14.请明确消防水池的溢流管、通气管、放空管、连通管等是否在本次招标范围内。

- 回复：在，详招标清单。

- 15.请明确管道抗震支吊架是否在本次招标范围内。

- 回复：在，详招标清单。

- 16.应急照明灯具品牌为青鸟，应急照明配电箱品牌为东力，建议统一为青鸟。

- 回复：按品牌表。

- 17.阀门品牌为天津墉沽瓦特斯，此处是否有误，应该天津塘沽瓦特斯。

- 回复：按天津塘沽瓦特斯。

- 18.焊接钢管品牌为广东广信，广东亿州，这些应为线槽品牌，镀锌钢板，镀锌电线管品牌为广钢穗生，广钢穗生为钢管品牌，请复核。

- 回复：按“常平环保专业基地A4-02地块印花及洗水项目水电安装工--材料品牌确认”第258~259项，消防镀锌钢管为广钢。

- 19.大部分材料设备只有一个品牌，建议至少设置三个品牌以供投标方选择。

- 回复：按品牌表。

- 20.合同第3.1条：详见甲方双方确认的图纸目录清单范围及报价清单（详见附件）内的消防安装工程等的全部消防工作由乙方施工（具体施工范围按甲方要求），请明确具体的施工范围，未明确或清单范围未包含的工程量如何计算。

- 回复：按甲方提供的本工程图纸及清单，未明确或清单范围未包含项投标单位可补充，统一后进行回复，后期变更造成，参照合同7.6条约执行。

- 21.合同第7.7.5条: 包工包料的工程按以上计价方式税前下浮40%后计取税金,下浮40%太多，建议按下浮15%计算。

- 回复：按40% 。

- 22.请明确合同第八条付款方式中的组团包含哪些部分（按每栋厂房单独付款还是按地块付款）。

- 回复：按地块付款。

- 23.请明确本工程是否需要考虑总包配合费及施工水电费，如需要，请明确收费标准。

- 回复：配合费不需要记取，施工水电费需要记取，请自行考虑，记取方式为消防分包单位进场后主动与大劳务分包协商确定计费方式和标准。

- 24.消防水泵是否有品牌要求？

- 回复：有，详见材料品牌表。

- 25.本项目消火栓系统启泵系统图，消火栓按钮采用编码式消火栓按钮，且配置有隔离模块，系统总线直接接入消防水泵控制箱，未设置火灾报警控制器，需要配置火灾报警控制器。

- 回复：按图施工。

- 26.本工程室外消火栓图集按13S201选用，具体参图集哪页？消火栓是否要设置消火栓阀门井？

- 回复：第13页。

- 27.从公共配电总箱至应急照明配电箱的电源进线是否在本次招标范围内？

- 回复：应急照明配电箱上端进线由水电总包单位预留到位，消防单位安装箱体及接线。

- 28.消防水泵控制柜是否在本次招标范围内？

- 回复：消防水泵控制柜在本次消防招标范围内。

- 29.消防水泵配电是否在本次招标范围内？

- 回复：消防水泵、水泵控制箱本体及控制线在本次消防招标范围内，电源箱不在范围。

- 30.室外火警预埋管是否在本次招标范围内？

- 回复：室外第一个检查井至室内的套管、梅花管由消防单位负责施工。

- 31.排烟风机及屋顶排风机控制箱及配电是否在本次招标范围内？

- 回复：不在本次招标范围内。

- 32.屋顶消防水箱进水管及阀门是否在本次招标范围内？

- 回复：屋顶消防水箱的进水管及阀门由水电总包施工。

- 33.本工程室外消防工程清单有6套室外消火栓，接消火栓室外给水管道是否在本次招标范围内？

- 回复：接消火栓室外给水管道由水电总包单位施工到位。

- 34.消防泵房潜水泵及配套管道阀门、配电是否在本此招标范围内？

- 回复：不在消防招标范围内。

- 35.火警系统缺DC24V集中供电电源；

- 回复：按甲方提供的本工程图纸及清单，未明确的投标单位按满足规范施工。

- 36.缺少屋顶消防水箱、消防水池液位传感器及水池液位显示仪；

- 回复：招标图纸中已明确采用原地显示水位装置，采用成套设备,由水池厂家配套提供,详水专业图纸。

- 37.管道沟槽配件是否在管道安装中考虑？

- 回复：是。

- 38.缺水位信号输入模块；

- 回复：按甲方提供的本工程图纸及清单，未明确的投标单位按满足规范施工。

- 39.室外挖沟槽土方工程量为39.41立方，量偏少，请核实；

- 回复：室外大部分消防管为挂墙施工，土方工程量确认无误，投标方也可自行在增补项中综合考虑。

- 40.缺浪涌保护器：

- 回复：按甲方提供的本工程图纸及清单，未明确的投标单位按满足规范施工。

- 41.消防水池进水有配电磁阀，电磁阀需要配套控制箱（详电图），配套控制箱及电源线是否在本次招标范围内？

- 回复：是。

- 42.根据建设单位回复《19、消防品牌表（补充）及施工范围的相关事宜》文件，消防工程招标清单中“钢丝网骨架塑料（PE）复合管”改成“PE管”压力等级不变。

- 43.请明确报价文件递交截止时间？

- 回复：报价文件递交截止时间为2023 年7月 31 日10时止，逾时不予接收。

- 附件：

- 附件一 【RXGC-20230427-0005】关于A4-02地块项目水电安装工程材料品牌的函

- ...........................................................

- 收文回执

- 东莞市中泰建安工程有限公司：

- 我司已收到贵司《<常平环保专业基地A4-02地块印花及洗水项目1号、2号、3号厂房消防工程招标文件>答疑纪要(一)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2023年   月   日