## 封面
玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天) 栏杆盖板五金钢构及门窗工程
投标总价： |  | 元
大写：
发包单位: | 东莞市中泰建安工程有限公司
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)-栏杆盖板五金钢构及门窗工程
二、清单编制依据：
1、根据最新版“玉林（福绵）节能环保产业园南部工业供水厂建设项目（二期5万吨天）施工图20250425（CAD蓝图版） ”施工图及深化图“玉林项目栏杆、盖板、玻璃顶棚、爬梯、防火门、卷帘门深化图3.21”电子版进行编制。
2、本清单已有深化图按深化图做法进行编制，没有深化图按建筑图纸说明编制，做法参照相应施工图集。
三、计价方式：
1、本工程采用不含税综合单价包干方式，除聚合物水泥防水砂浆材料甲供，其余所有材料、人工及其他均已包含在单价中。
四、其它说明：
1、本工程招标范围包含玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)-栏杆盖板五金钢构及门窗工程。
2、材料品牌：铝合金型材（一线或当地同等），玻璃（一线或当地同等），卷帘门（二线或当地同等），五金辅材（坚朗、汇泰龙、顶固、GMT、坚威、合和、雄进一线或当地同等）。
3、单价包括但不限于制作、除锈、安装、涂刷防锈漆、打膨胀螺丝、成品保护费用等，具体做法详见施工图纸及施工方案要求，其单价为包含完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容，材料须符合甲方及达到国家使用标准。
4、所有五金栏杆、盖板均包含角钢等预埋制作安装，具体做法详见图纸。

## 汇总表
汇总表
工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)
序号 | 项目名称 | 不含税合计（元） | 税金(元) | 含税合计（元） | 备注
1 | 栏杆、盖板、五金及钢构工程 |  | 0 | 0
2 | 铝合金门窗及防火门工程 |  | 0 | 0
3 | 合计（元） |  |  | 0

## 栏杆盖板钢构工程量清单
栏杆、盖板、五金及钢构工程招标清单2026.3.21
工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | V型滤池 | 清水池 | 送水泵房 | 网格混凝池及斜管沉淀池 | 暂定 总工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 辅材费D （元） | 除主材费、人工费、辅材费及税金以外的其他费用E （元） | 不含税 综合单价F=B+C+D+E （元） | 不含税 综合合价G=A*F （元） | 备注
1 | 楼梯栏杆-直型、弧形楼梯段（高1100mm） | 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢管扶手φ60*2mm 2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢管栏杆制安 直型 竖杆50*25*2方管，横杆φ32*1.5mm。 3.立杆下预埋钢板规格：120*120*8mm后置不锈钢板，4根M10膨胀螺栓。 4.包含安装所需的其他五金配件 5.具体做法详见招标图纸 | 按设计图纸尺寸以米计算 | m | 32.3 | 22 |  | 15 | 69.3 | [6 empty] | 304不锈钢栏杆 | 材质不明确？
2 | 不锈钢栏杆-水池临空防护（高1100mm） | 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢管扶手φ60*2mm 2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢管栏杆制安 直型 竖杆50*25*2厚304不锈钢方管，横杆φ32*1.5mm. 3.立杆下预埋钢板规格：120*120*8mm后置不锈钢板，4根M10膨胀螺栓。 4.包含安装所需的其他五金配件 5.具体做法详见招标图纸 | 按图纸设计尺寸以米计算 | m | 456.79 | 141.4 | 64.48 | 342.45 | 1005.12 | [6 empty] | 304不锈钢栏杆 | 材质不明确？
3 | 热浸锌钢盖板-不带花纹钢板 | 1.材质、规格型号：热浸镀锌钢，G403/30*50*WFG，不带花纹钢板（30*50方格，40mm*3厚钢板） 2.执行规范标准：《YBT 4001.1-2019 钢格栅板及配套件》 3.跨度：1000-1500mm(含) 4.企口预埋件：预埋L50X3热镀锌角钢一周，三级螺纹钢φ8@500，当格栅板低于混凝土面时,用方通或扁钢垫高至格栅板完成面平混凝土面 5.具体做法详招标图纸。 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 |  | 10.895 | 10.945 | 17.325 | 39.165 | [6 empty] | 详工艺图
4 | 热浸锌格栅板-送水泵房 | 1.部位:排水沟 2.材质:G253/30/50WFG热浸锌格栅板 3.预埋件：预埋L50X3热镀锌角钢一周，三级螺纹钢φ8@500 4.具体做法详招标图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 |  |  | 31.4 |  | 31.4 | [6 empty] | 做法详见图纸会审甲方回复意见
5 | 热浸锌钢盖板-不带花纹钢板 | 1.材质、规格型号：热浸镀锌钢，G323/30*50*WFG，不带花纹钢板（30*50方格，32mm*3厚钢板） 2.执行规范标准：《YBT 4001.1-2019 钢格栅板及配套件》 3.跨度：1000mm(含)以内 4.企口预埋件：预埋L50X3热镀锌角钢一周，三级螺纹钢φ8@500，当格栅板低于混凝土面时,用方通或扁钢垫高至格栅板完成面平混凝土面 5.具体做法详招标图纸。 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | [6 empty] | V型滤池检修平台
6 | 热浸锌格栅板-送水泵房 | 1.部位:集水井 2.材质:G403/30/50WFG热浸锌格栅盖板（30*50方格，不带花纹钢板；40mm*3厚钢板） 3.预埋件：预埋L50X3热镀锌角钢一周，三级螺纹钢φ8@500 4.具体做法详招标图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 |  |  | 0 |  | 0
7 | 热浸锌格栅盖板-带花纹钢板 | 1.材质：G403/30/100WFG热浸锌格栅盖板 2.30*100方格，40mm*3厚钢板，格栅表面铺1.5m厚镀锌花纹钢板 3.预埋件：预埋L50X3热镀锌角钢一周，三级螺纹钢φ8@500 4.具体做法详招标图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 | 47 |  |  |  | 47
8 | 不锈钢盖板-清水池 | 1.材质、钢材强度：3mm厚不锈钢密闭钢板（带拉手），304材质 2.304不锈钢角钢（L45*4）与3mm厚不锈钢板焊接 3.洞口尺寸：小于等于1200 4.具体做法详招标图纸 | 按图纸设计尺寸以盖板外围水平投影面积计算 | m2 |  | 11.76 |  |  | 11.76
| 采光雨棚 | 1.钢结构安全夹层中空玻璃（胶片厚度不小于0.76mm）采光构架 2.具体做法详招标图纸 | 按完成合格工程量水平投影面积计算 | m2 | 13.51 | [11 empty] | 纳入铝窗 | 放门窗内
| 钢结构安全夹层中空玻璃 | 1.钢结构安全夹层中空玻璃（胶片厚度不小于0.76mm）顶棚 2.具体做法详招标图纸 | 按完成合格工程量水平投影面积计算 | m2 |  |  | 11.93 | [9 empty] | 纳入铝窗
9 | 钢斜梯 | 1.钢梯形式:钢楼梯 踏步式 2.详国标15J401 T2E10/A22 3.具体做法详招标图纸 | 按图纸设计尺寸以水平投影面积计算 | m2 | 0.165 |  | 8.96 |  | 9.125
10 | 钢走道制作、安装-检修平台 | 1.钢材品种、规格:Q235B，4mm厚花纹钢板，为固定钢板，与周围钢梁采用角焊缝焊接，焊脚尺寸为6mm 2.喷砂(抛丸)除锈，除锈等级达到Sa2.5级 3.油漆:环氧富锌底漆70μm、环氧云铁中间漆120μm、丙烯酸聚氨酯面涂料100μm 4.具体做法详招标图纸 | 按图纸设计尺寸以水平投影面积计算 | m2 | 28.56 |  |  |  | 28.56 | [6 empty] | V型滤池
11 | 钢支架制作、安装-检修平台 | 1.钢材品种、规格:Q235B，GZ1-HW150*150、GL1-HN200x100、GL2-HN125x60、GL3-HN125x60、XG1-50*6、400x262x20钢板、70x70x14垫板、105*250*14加劲板、预埋钢板等 2.喷砂(抛丸)除锈，除锈等级达到Sa2.5级 3.油漆:环氧富锌底漆70μm、环氧云铁中间漆120μm、丙烯酸聚氨酯面涂料100μm 4.具体做法详招标图纸 | 按完成合格工程量以重量吨计算 | 吨 | 2.6884 |  |  |  | 2.6884 | [6 empty] | V型滤池
12 | 高强螺栓M18-检修平台 | 1.材料种类:摩擦型高强螺栓,等级为10.9级,摩擦面采用喷砂,保证接触面 摩擦系数不小于0.45 2.材料规格:M18 | 按实际完成套数计算 | 套 | 126 |  |  |  | 126 | [6 empty] | V型滤池
13 | 高强螺栓M22-检修平台 | 1.材料种类:摩擦型高强螺栓,等级为10.9级,摩擦面采用喷砂,保证接触面 摩擦系数不小于0.45 2.材料规格:M22 | 按实际完成套数计算 | 套 | 48 |  |  |  | 48 | [6 empty] | V型滤池
14 | 钢支架制作、安装-管道钢支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235-B级，HW125x125、槽钢C5@1000、预埋件M6 2.喷砂(抛丸)除锈，除锈等级达到Sa2.5级 3.油漆:环氧富锌底漆(厚度75μm)m),中间漆采用环氧云铁中间漆(厚度50μm),安装后涂面漆两道(厚度40μm),面漆采用中度灰色氯化橡胶面漆,涂层干漆膜的总厚度不小于150μm 4.具体做法详招标图纸 | 按完成合格工程量以重量吨计算 | 吨 | 0.532 |  |  |  | 0.532 | [6 empty] | V型滤池
15 | 出屋面不锈钢爬梯 | 1.材料种类、规格:φ31.8*3.0mm不锈钢管(SUS304#)@300，爬梯宽500，距离墙边200 2.具体做法详招标图纸 | 按图纸设计尺寸按立杆长度以米计算 | m |  | 37.68 | 15.25 |  | 52.93
16 | 钢管柱-斜管支架（网格池） | 1.钢材品种、规格:φ80*2.0ss304不锈钢管 2.具体做法详招标图纸 | 按完成合格工程量以重量吨计算 | 吨 |  |  |  | 0.26 | 0.26
17 | 钢支架-斜管支架（网格池） | 1.钢材品种、规格:Q235-B级，槽钢C12.6、L125x80x10角钢、80x8扁钢、150*150*10钢板、200*200*10钢板、加劲板-150*80*10、加劲板-55*8、预埋件（含预埋钢板及锚筋）等所有钢构件 2.喷砂(抛丸)除锈，除锈等级达到Sa2.5级 3.油漆:环氧富锌底漆(厚度75μm)m),中间漆采用环氧云铁中间漆(厚度50μm),安装后涂面漆两道(厚度40μm),面漆采用中度灰色氯化橡胶面漆,涂层干漆膜的总厚度不小于150μm 4.具体做法详招标图纸 | 按完成合格工程量以重量吨计算 | 吨 |  |  |  | 6.267 | 6.267
18 | 钢走道（钢便桥）（网格池） | 1.钢材品种、规格:Q235B，槽钢C22a、角钢50*5、4厚花纹钢板、预埋钢板250*250*12 2.喷砂(抛丸)除锈，除锈等级达到Sa2.5级 3.油漆:环氧富锌底漆(厚度75μm)m),中间漆采用环氧云铁中间漆(厚度50μm),安装后涂面漆两道(厚度40μm),面漆采用中度灰色氯化橡胶面漆,涂层干漆膜的总厚度不小于150μm 4.具体做法详招标图纸 | 按完成合格工程量以重量吨计算 | 吨 |  |  |  | 1.578 | 1.578
19 | 不含税合计（1+2+3+...+18） |  |  | 元
20 | 税金（含税 %） |  |  | 元
21 | 含税合计（19+20） |  |  | 元
22 | 其中人工费合计 |  |  | 元
备注： 1、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、本工程招标范围包含玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)-栏杆、盖板、五金及钢构工程（室外工程不在本次招标范围内），由乙方包工包料完成。 3、其他费用E：包含机械费、措施费、安全文明施工、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 4、本工程根据“玉林（福绵）节能环保产业园南部工业供水厂建设项目（二期5万吨天）施工图20250425（CAD蓝图版） ”版施工图及深化图“玉林项目栏杆、盖板、玻璃顶棚、爬梯、防火门、卷帘门深化图3.21”进行编制。 5、凡本表所列的“包含内容”作为施工完成内容不尽完善，具体内容按招标图纸、施工方案及交楼标准要求，其单价包含为完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容。 6、本次招标乙方包图纸二次深化设计，二次深化设计需得到甲方认可，相关费用已包含在综合单价内，不单独计取费用。 7、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。
| 报价单位： |  | 报价日期：
如果是由投标单位一起深化施工图纸，则增加一行“深化图纸费用”清单项

## 门窗工程量清单
铝合金门窗工程招标清单2026.3.21
工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | V型滤池工程量 |  | 送水泵房工程量 |  | 工程量合计 A | 人工费B （元） | 主材费C （元） |  | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
[6 empty] | 清水池工程量 |  | 网格混凝池及斜管沉淀池工程量 |  |  | 主材费2 (型材) | 主材费2 (玻璃)
1 | 铝合金平开钢板门（双扇） | 1.门代号:M1833， 2.门框、扇材质:70系列粉末喷涂灰色铝合金框平开门； 3.玻璃:6mm白色普通玻璃, 4.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按铝合金外框尺寸以面积计算 | m2 |  |  | 5.6875 |  | 5.6875
2 | 铝合金平开钢板门（单扇） | 1.门代号:M1033 2.门框、扇材质:70系列粉末喷涂灰色铝合金框平开门； 3.玻璃:6mm白色普通玻璃， 4.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按铝合金外框尺寸以面积计算 | m2 |  |  | 3.0875 |  | 3.0875
3 | 铝合金平开钢板门（双扇） | 1.门代号:M1225 2.框、扇材质:70系列粉末喷涂灰色铝合金框平开门； 3.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按铝合金外框尺寸以面积计算 | m2 | 2.8175 |  |  |  | 2.8175
4 | 铝合金推拉+固定窗 | 1.窗代号:C1824 2.框、扇材质:70系列粉末喷涂灰色铝合金框推拉窗； 3.玻璃:6mm白色普通玻璃 4.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按铝合金外框尺寸以面积计算 | m2 |  |  | 32.9 |  | 32.9
5 | 铝合金推拉+固定窗 | 1.窗代号:C1517 2.框、扇材质:70系列粉末喷涂灰色铝合金框推拉窗； 3.玻璃:6mm白色普通玻璃 4.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件， | 按铝合金外框尺寸以面积计算 | m2 | 4.785 |  |  |  | 4.785
6 | 铝合金固定窗 | 1.窗代号:C1824G 2.框、扇材质:70系列粉末喷涂灰色铝合金框固定窗； 3.玻璃:6mm白色普通玻璃 4.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按铝合金外框尺寸以面积计算 | m2 |  |  | 28.7875 |  | 28.7875
7 | 铝合金固定窗 | 1.窗代号:GC1812、GC3312 2.框、扇材质:70系列铝合金高窗； 3.玻璃:6mm白色普通玻璃 4.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按铝合金外框尺寸以面积计算 | m2 |  |  | 39.8475 |  | 39.8475
8 | 铝合金组平开+固定窗（带消防救援窗） | 1.窗代号:JC1824 2.框、扇材质:70系列粉末喷涂灰色铝合金平开窗； 3、玻璃:6mm白色普通玻璃，消防救援口为易碎玻璃 4.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按铝合金外框尺寸以面积计算 | m2 |  |  | 8.225 |  | 8.225
9 | 上导轨式推拉玻璃门 | 1.门代号:上导轨式玻璃推拉门（9100*3500），采用70系列非隔热断桥型材; 2.边框骨架;100*100*6热镀锌钢管(氟碳喷涂)， 3.铝型材:铝合金牌号为6063-T5 4.玻璃:6mm白色透明钢化玻璃 5.300*200*10后置埋件，4-M12*160化学锚栓，配40X40X4钢垫片,调节后点焊在后置板上 6.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按铝合金外框尺寸以面积计算 | m2 |  |  | 31.85 |  | 31.85
10 | 钢化玻璃顶棚 | 1.骨架：80*80*4铝合金方管(粉末喷涂)，50*4铝合金角码 L=60mm 2.玻璃:6+1.14pvb+6双层钢化夹胶玻璃 3.M10*100膨胀锚栓 4.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按图纸设计尺寸以水平投影面积计算 | m2 | 13.5 |  |  |  | 13.5
11 | 玻璃顶棚 | 1.骨架：80*80*4热镀锌钢管(氟碳喷涂)，100*100*6mm热镀锌钢管(氟碳喷涂) 2.玻璃:6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃 3.M12*160化学锚栓 4.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按图纸设计尺寸以水平投影面积计算 |  |  |  | 13.65 |  | 13.65 | [7 empty] | 删除原序号第10项：钢化玻璃顶棚13.5㎡，此项与序号第12项重复
12 | 钢化玻璃采光顶-V型滤池 | 1.骨架：80*80*4铝合金方管(粉末喷涂) 2.6mm+1.52pvb+6mm双钢化夹胶玻璃 3.50*4铝合金角码 L=60mm，M10*100膨胀螺栓 4.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按图纸设计尺寸以按玻璃水平投影面积计算 | m2 | 15.12 |  |  |  | 15.12
13 | 不锈钢卷帘(闸)门 | 1.门代号:DJL3333 2.门材质:1.0mm抗风门片,材质SUS304不锈钢， 3.导轨;δ=1.8mm厚SUS304不锈钢材质导槽 4.电机牵引力不小于8KN 5.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》计算规则，宽加100mm，高加500mm | m2 |  |  | 12.92 |  | 12.92
14 | 铝合金防雨百叶窗 | 1.窗代号:BY5005、BY2105 2.框、扇材质:50系列铝合金水平防雨百叶； 3.五件配件及其他：详见招标深化图以及甲方发布的相关文件 | 按铝合金外框尺寸以面积计算 | m2 | 6.345 |  |  |  | 6.345
15 | 不含税合计（1+2+3+...+14） |  |  | 元
16 | 税金（ %） |  |  | 元
17 | 含税合计（15+16） |  |  | 元
18 | 其中人工费合计 |  |  | 元
备注：
1 | 以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
2 | 本工程除聚合物水泥防水砂浆材料甲供外，其余均由分包单位包工包料完成。
3 | 本工程采用的门窗框料及型材为：(外平开、上悬、固定)窗、平开门:采用70系列非隔热断桥型材;70系列非断桥推拉窗。
4 | 门窗主型材壁厚:外窗≥1.8mm、外门≥2.2mm;内窗≥1.4mm、内门≥2.0mm;百叶窗:外框50X25X1.2mm铝合金方管、百叶片≥1.2mm;
5 | 窗框与墙体密封胶及固定框、扇玻璃密封胶:采用中性硅酮密封胶(硅酮密封胶的颜色与窗框颜色相匹配);框扇45度组角用全能(P86)组角胶粘接;断面防渗胶采用全能(868)断面密封胶
6 | 密封胶条:采用广东“合和”三元乙丙配套黑色优质密封橡胶胶条(材质为EPDM301)
7 | 五金配件:采用广东“合和”优质上悬窗采用两点执手、滑撑;(执手材质:锌铝合金、粉末喷涂;传动杆材质:铝合金、本色;锁块材质:锌合金、电镀环保锌;悬窗滑撑材质:304不锈钢)
8 | 本项目甲方不提供塔吊、施工电梯等大型机械设备，施工过程中所需的垂直运输费由乙方自行考虑并包含在单价中，不另计算。
9 | 门窗框与墙体间连接处缝隙应采用聚合物水泥防水砂浆填实;外墙防水层与门窗框交接处留8~10mm 宽凹槽，槽内嵌填密封材料
10 | 门窗框不应贴外墙安装，所有门窗洞口上楣应设置滴水线，窗台应向外放坡5%;
11 | 本次招标根据玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)铝合金以及五金栏杆深化图（3.20版本）编制。
12 | 其余包含施工内容详见合同相关条款。
| 报价单位： |  | 报价日期：